## DOC_Config
Orden | Tipo | Estilo | Texto | HojaOrigen | LibroOrigen | RangoTabla | RutaImagen
1 | Titulo | Titulo 1 | 1. Objeto y Antecedentes
2 | Parrafo | Normal | El objeto del presente informe es justificar los requisitos de seguridad contra incendios establecidos en el Real Decreto 164/2025 (Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales - RSCIEI) aplicables a la nave industrial de MARTÍNEZ OTERO CONTRACT S.L., situada en el Polígono empresarial de Pazos, Rúa Circular Oeste nº 44, 15971 Padrón (A Coruña).
3 | Parrafo | Normal | El establecimiento industrial se destina a la fabricación de artículos de madera y elementos de mobiliario, manteniendo su estructura y configuración constructiva existentes.
4 | Titulo | Titulo 1 | 2. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
5 | Parrafo | Normal | El centro se ubica en el Polígono empresarial de Pazos, en el término municipal de Padrón (A Coruña). La nave industrial cuenta con una planta rectangular de estructura metálica, cubierta a dos aguas y cerramientos de panel sándwich, destinada a actividades de carpintería y montaje.
6 | Titulo | Titulo 1 | 3. CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO SEGÚN EL RSCIEI
7 | Parrafo | Normal | De acuerdo con el Anexo I del RSCIEI, el establecimiento se clasifica como Tipo B (edificio adosado con varias actividades diferenciadas), con un Nivel de Riesgo Intrínseco MEDIO 5, determinado en función de la carga de fuego ponderada y corregida.
8 | Titulo | Titulo 2 | 3.1. Cálculo de la carga de fuego y nivel de riesgo intrínseco
9 | Parrafo | Normal | Para el cálculo de la carga de fuego se han considerado las tablas 1.3.1 a 1.3.5 del Anexo I del RSCIEI, así como la tabla 3 del Instituto de Estudios de la Seguridad (IDES). El valor obtenido de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida es QE = 1.923,07 MJ/m², lo que indica un nivel de riesgo intrínseco MEDIO 5.
10 | Titulo | Titulo 1 | 4. ANEXO II – REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
11 | Parrafo | Normal | En este anexo se desarrollan los requisitos constructivos aplicables según el tipo de establecimiento y nivel de riesgo intrínseco, de acuerdo con lo establecido en el Anexo II del RSCIEI.
12 | Titulo | Titulo 2 | 4.1 Superficie admisible del sector de incendio
13 | Parrafo | Normal | La superficie admisible del sector de incendio se determina en función del tipo de establecimiento, configuración y nivel de riesgo intrínseco conforme a la tabla 1 del Anexo II del reglamento.
14 | Tabla |  | Anx. II Sup | Anx. II Sup |  | A1:K90