## DOC_Config
Orden | Tipo | Estilo | Texto | HojaOrigen | LibroOrigen | RangoTabla | RutaImagen
1 | Titulo | PXL_Título 1 | 1. Objeto y Antecedentes
2 | Parrafo | Normal | El objeto del presente informe es justificar los requisitos de seguridad contra incendios establecidos en el Real Decreto 164/2025 (Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales - RSCIEI) aplicables a la nave industrial de MARTÍNEZ OTERO CONTRACT S.L., situada en el Polígono empresarial de Pazos, Rúa Circular Oeste nº 44, 15971 Padrón (A Coruña).
3 | Parrafo | Normal | El establecimiento industrial se destina a la fabricación de artículos de madera y elementos de mobiliario, manteniendo su estructura y configuración constructiva existentes.
4 | Titulo | PXL_Título 1 | 2. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
5 | Parrafo | Normal | Se recibe por parte del cliente la siguiente documentación:
6 | Parrafo | Normal | · Plano de implantación de la nave
7 | Parrafo | Normal | · Variables necesarias para el análisis, siendo estas:
8 | Parrafo | Normal | · Altura de la nave = 7 m
9 | Parrafo | Normal | Altura de almacenamiento (almacenamiento de tránsito) = {Altura} m
10 | Titulo | PXL_Título 1 | 3. Descripción y localización del centro
11 | Parrafo | Normal | La nave objeto de estudio está situada en Polígono empresarial de Pazos, Rua circular oeste 44, 15971. Padrón (A Coruña). y forma parte del conjunto de naves donde ejerce su actividad la empresa {Empresa}
12 | Parrafo | Normal | La parcela presenta las siguientes delimitaciones: al este, linda con una nave de similares características; al norte, la fachada se sitúa frente a una carretera que la separa de otra nave industrial ubicada al otro lado de la vía; hacia el oeste, existe igualmente una carretera, disponiéndose en la margen opuesta una zona verde sin edificar; finalmente, al sur, se localiza un espacio destinado a estacionamiento de vehículos que actúa como franja de separación respecto a otra nave de características análogas.
13 | Parrafo | Normal | Esta nave ubicada al sur tambien esta subarrendada por Martínez Otero y sirve de almacén, por lo que en el presente informe se considera que todo el establecimiento está orientado a actividades de producción.
14 | Parrafo | Normal | La empresa {Empresa} dispone de esta propiedad en régimen de subarrendamiento.{Descripcion}
15 | Titulo | PXL_Título 1 | 4. Reglamentación y normativa de la aplicación
16 | Parrafo | Normal | Para la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
17 | Parrafo | Normal | · R.D. 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
18 | Parrafo | Normal | · R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
19 | Parrafo | Normal | · Documento Básico: SI Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación -CTE-, aprobado por el RD 314/2006, de 17 de marzo de 2.006 y modificado por disposiciones posteriores –última por Real Decreto 164/2025 de 4 de marzo (BOE 10/04/2025)–.
20 | Parrafo | Normal | Normas UNE y EN recogidas en los citados Reglamentos, Normas y Ordenanzas.
21 | Titulo | PXL_Título 1 | 5.Justificación del ANEXO 1 del RSCIEI. Caracterización del establecimiento en relación con la seguridad contra incendios.
22 | Titulo | PXL_Título 2 | 5.1. Establecimiento
23 | Parrafo | Normal | El establecimiento Industrial debe caracterizarse, según criterios de configuración y ubicación, así como el nivel de riesgo intrínseco.
24 | Parrafo | Normal | A continuación, se detallan las superficies de cada zona del establecimiento, según la documentación recibida:
25 | Tabla |  | Anx. II Sup | Anx. II Sup |  | A1:K90
26 | Titulo | PXL_Título 2 | 5.2. Caracterización según configuración y ubicación
27 | Parrafo | Normal | El establecimiento industrial considerado ocupa totalmente un edificio, con estructura portante y cerramiento independiente (incluso medianera independiente), que es adyacente a otros edificios de otro establecimiento; o bien está a una distancia de separación igual o inferior a tres metros de otro, u otros, edificios de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o de otros usos. Por lo que se lo caracteriza como un edificio de configuración tipo {Configuracion} según el Anexo I del RD 164/2025.
28 | Titulo | PXL_Título 2 | 5.3. Cálculo de la carga de fuego y nivel del riesgo intrínseco
29 | Parrafo | Normal | Para el cálculo de la carga de fuego se han tenido en cuenta además de las tablas 1.3.1. “Nivel de riesgo intrínseco (NRI) en función de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs)”, 1.3.2 “Grado de peligrosidad de los materiales combustibles. Valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad (Ci)”; 1.3.1 “Valores de poder calorífico de diversas sustancias (q)”; 1.3.4 “Criterios para determinar el valor del coeficiente R de un sector o área de incendios”; y 1.3.5 “Valores de densidad de carga de fuego media de actividades de fabricación (qs), de almacenamiento (qv) y sus coeficientes asociados (Ci, Rmin)” del Anexo I del RD 164/2025, la tabla 3 “Poder calorífico de materiales y productos químicos (Mcal/kg)” del Instituto de estudios de la Seguridad (IDES).
30 | Parrafo | Normal | En este caso se desconoce el almacenamiento exactamente, pero se asume que únicamente dispone de almacenamiento de tránsito para llevar a cabo la actividad de producción del día.
31 | Parrafo | Normal | Por otra parte, la zona de oficinas forma parte del mismo sector de incendios. Aplica el artículo 4. Compatibilidad reglamentaria al tener una superficie construida inferior a 250 m2 y ser de uso administrativo.
32 | Parrafo | Normal | A continuación, se detalla la tabla justificativa del cálculo de la densidad de carga de fuego del establecimiento industrial, así como el Nivel de Riesgo Intrínseco obtenido, según los valores indicados en las tablas de la Sección 3 del Anexo I del RSCIEI:
33 | Parrafo | Normal | Siendo el valor de QE= {Qs} MJ/m², indica que el Nivel de Riesgo Intrínseco del SECTOR 1 del establecimiento industrial de la Planta Mo Composites, objeto del alcance de este proyecto, es:
34 | Parrafo | Normal | [NRI]
35 | Titulo | PXL_Título 1 | 6. Justificación del ANEXO II del RSCIEI. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales.
36 | Parrafo | Normal | A continuación, se detalla por apartados los requerimientos que debe satisfacer el establecimiento Industrial para el cumplimiento del ANEXO II “REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, el CTE DB-SI y RD 513/2017 de 5 de noviembre “Reglamento de instalaciones de protección contra incendios”.
37 | Parrafo | Normal | Según lo indicado en el punto 1.3 del Anexo II - Ubicaciones no permitidas; el tipo de edificio y sectores de incendio para este supuesto están permitidos, siempre y cuando se admita la Máxima superficie construida para el Nivel de riesgo intrínseco, acorde a los apartados que continúan.
38 | Titulo | PXL_Título 2 | 6.1 Sección 1: Propagación interior
39 | Titulo | PXL_Título 3 | 6.1.1. Compartimentación de los establecimientos industriales
40 | Parrafo | Normal | Los establecimientos industriales se deben compartimentar en sectores de incendio (cuando estén localizados en edificios) y/o en áreas de incendio (cuando estén localizados en espacios abiertos) según lo indicado en esta sección.
41 | Parrafo | Normal | Todo establecimiento industrial debe constituir, al menos, un sector de incendio o, en su caso, un área de incendio.
42 | Parrafo | Normal | MÁXIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA ADMISIBLE
43 | Parrafo | Normal | La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se indica en la tabla siguiente. Dicha superficie máxima dependerá del nivel de riesgo intrínseco del sector y del tipo de configuración a la que pertenezca:
44 | Parrafo | Normal | La superficie máxima admisible de los sectores de estudio, es la que se indica a continuación:
45 | Tabla |  | Anx. II Sup | Anx. II Sup |  | A1:K90
46 | Parrafo | Normal | Por todo lo dispuesto se concluye que la nave estudiada CUMPLE la superficie máxima admisible.
47 | Parrafo | Normal | RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS QUE DELIMITEN UN SECTOR DE INCENDIO.
48 | Parrafo | Normal | Según el punto 1.4, del Anexo II del RD 164/2025 “La resistencia al fuego de los elementos constructivos que delimiten un sector de incendio con otro, tales como paredes y techos, no será inferior a lo indicado en la tabla siguiente del RSCIEI”:
49 | Parrafo | Normal | Los requisitos en cada sector será lo indicado en la siguiente tabla:
50 | Tabla |  | Anx. II Res Sec | Anx. II Res Sec |  | A1:K90
51 | Parrafo | Normal | En este caso particular, puesto que no se definen distintos sectores dentro del establecimiento, NO APLICAN los requisitos relativos a la Resistencia al fuego de los elementos constructivos de compartimentación interior.
52 | Titulo | PXL_Título 3 | 6.1.2. Reacción al fuego de los elementos constructivos
53 | Parrafo | Normal | Según el punto 3 del Anexo II del RSCIEI, los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben tener, como mínimo, las siguientes prestaciones:
54 | Parrafo | Normal | Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, o similar, deben ser de clase B-s3,d0 o más favorable.
55 | Parrafo | Normal | Los cables situados en el interior de falsos techos o suelos elevados serán, al menos, de clase Cca-s1b,d1,a1. En el caso de galerías subterráneas, los cables situados en ellas también deberán cumplir con estas prestaciones, salvo que dichas galerías estén compartimentadas.
56 | Parrafo | Normal | El resto de los cables deberán cumplir con las prestaciones que para ellos se establezca en la reglamentación específica que les sea de aplicación .
57 | Tabla |  | Anx. II Reac | Anx. II Reac |  | A1:K90
58 | Titulo | PXL_Título 2 | 6.2. Sección 2: Propagación exterior
59 | Titulo | PXL_Título 3 | 6.2.1 Medianerías, muros, forjados y fachadas de edificios.
60 | Párrafo |  | Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada de un mismo establecimiento industrial, o hacia otro establecimiento, o bien, hacia una escalera o pasillo protegidos , se aplicarán las siguientes consideraciones:
61 | Imagen |  | Imagen
62 | Párrafo |  | NOTAS DE LA TABLA 2. 2 .1
63 | Párrafo |  | Nota 1: E = Integridad al paso de llamas y gases calientes, I = Aislamiento térmico, R = Capacidad portante (valores expresados en minutos).
64 | Párrafo |  | Nota 2: En el caso de que los elementos separadores tengan también función portante, tendrán como mínimo los valores de REI respectivos, según los valores indicados en la tabla.
65 | Párrafo |  | Nota 3: A las puertas que actúen como elementos separadores se les aplicarán las mismas consideraciones que aparecen en la nota 3 de la tabla 2.1.2.
66 | Párrafo |  | Nota 4: En el caso de dos establecimientos colindantes (típicamente en edificios adyacentes o cercanos, en configuraciones tipo B) donde existan dos muros o cerramientos juntos, o bien a una distancia de separación de hasta 3 metros entre ellos, se admitirá que la resistencia al fuego del muro o cerramiento del establecimiento industrial considerado se reduzca a los valores indicados en la tabla 2.1.2, debiendo tener en todo caso un valor como mínimo de EI 120 independientemente de su nivel de riesgo intrínseco. Por otro lado, no será de aplicación este requisito cuando la distancia de separación sea superior a 3 metros, libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio, en cuyo caso no será necesaria una resistencia mínima.
67 | Párrafo |  | En el caso de que dos edificios de un mismo establecimiento industrial estén a una distancia de separación igual o inferior a 3 metros, se considerarán como un mismo sector de incendio a no ser que existan elementos separadores entre ambos que cumplan con los requisitos de muro separador entre sectores de incendio, según lo establecido en la tabla 2.1.2 (o bien, en la tabla 2.1.3 en el caso de que aplique la nota 4 de la tabla 2.1.2 en ambos edificios).
68 | Párrafo |  | Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre sectores de incendio de un mismo establecimiento industrial, o hacia otro establecimiento, o bien, hacia una escalera o pasillo protegidos, se aplicarán las siguientes consideraciones:
69 | Párrafo |  | PROPAGACIÓN EXTERIOR HORIZONTAL ENTRE SECTORES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
70 | Párrafo |  | Cuando un elemento constructivo que compartimenta sectores de incendio acometa en una fachada, en un mismo establecimiento industrial, la resistencia al fuego (EI, o bien, REI en los elementos que tengan función portante) de dicha fachada será, al menos, igual al 50 % de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será tal que los puntos de la fachada que no alcancen los valores de resistencia al fuego indicados, deberán estar separados como mínimo una distancia «d» en proyección horizontal, en función del ángulo «α» formado por los planos exteriores de dicha fachada, de la siguiente manera:
71 | Párrafo |  | d = 3 – (α/90)
72 | Párrafo |  | Donde «d» es la distancia de separación (en metros) y «α» el ángulo formado por los planos exteriores de la fachada (entre 90° y 180°).
73 | Imagen |  | Imagen
74 | Imagen |  | Imagen
75 | Párrafo |  | En fachadas planas, la distancia «d» podrá reducirse si existen elementos verticales salientes aptos para impedir el paso de las llamas que aseguren una correcta compartimentación. En este caso, la distancia «d» podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.
76 | Imagen |  | Imagen
77 | Párrafo |  | En este caso particular, puesto que no se definen distintos sectores dentro del establecimiento, NO APLICAN los requisitos relativos a la Resistencia al fuego de los elementos constructivos que compartimenta sectores de incendio que acometen en una fachada .
78 | Párrafo |  | PROPAGACIÓN EXTERIOR HORIZONTAL ENTRE ESTABLECIMIENTOS
79 | Imagen |  | Imagen
80 | Párrafo |  | Cuando se trate de establecimientos diferentes, los puntos de la fachada del establecimiento considerado que no alcancen los valores de resistencia al fuego indicados cumplirán la distancia mínima de «d» (determinada según lo indicado anteriormente, tabla 2.2.2) en proyección horizontal hasta el punto de intersección entre ambas fachadas.
81 | Párrafo |  | Alternativamente a lo indicado aquí, podrá aceptarse reducir la distancia hasta la indicada en el apartado anterior , siempre que haya un acuerdo vinculante y permanente en el tiempo entre ambos establecimientos para mantener la resistencia al fuego en dichas distancias (que deberá ser, al menos, EI t/2 del sector del establecimiento con mayores exigencias).
82 | Párrafo |  | Cuando se trate de fachadas entre dos establecimientos diferentes que formen un ángulo inferior a 90°, o bien, de fachadas enfrentadas a una distancia de separación de hasta 3 metros, dichas partes de las fachadas separadas a una distancia igual o inferior a 3 metros se considerarán como muros colindantes y se aplicará lo dispuesto en la nota 4 de la tabla 2.2.1.
83 | Imagen |  | Imagen
84 | Párrafo |  | En el caso de que dichas fachadas pertenezcan al mismo establecimiento industrial, se aplicará lo dispuesto en el apartado 1.2.
85 | Párrafo |  | En este caso particular, existe una fachada de hormigón de la nave a 180º alineada con la fachada del establecimiento colindante. Esta solución CUMPLE siempre y cuando el muro aporte una Resistencia al fuego EI90 (EI t/2) acorde a la Tabla 2.2.1 y dicha fachada disponga de una distancia horizontal d=2m de esta misma Resistencia al fuego sin huecos , acorde a la Figura 2.5 . En la fachada principal, al estar ubicado el hueco del portón a 630mm de la fachada colindante, NO CUMPLE estos requisitos.
86 | Párrafo |  | PROPAGACIÓN EXTERIOR VERTICAL
87 | Párrafo |  | Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior vertical del incendio a través de la fachada de un mismo establecimiento industrial, o hacia otro establecimiento, o bien, hacia una escalera o pasillo protegidos , se aplicarán las siguientes consideraciones:
88 | Párrafo |  | Cuando un forjado que compartimenta sectores de incendio acometa a una fachada, la resistencia al fuego (EI, o bien, REI en los elementos que tengan función portante) de esta será, al menos, igual al 50 % de la exigida a dicho elemento constructivo, en una franja cuya altura será, como mínimo, de 1 metro, medida sobre el plano de la fachada.
89 | Imagen |  | Imagen
90 | Párrafo |  | En este caso particular, puesto que no se definen distintos sectores dentro del establecimiento, NO APLICAN los requisitos relativos a la Resistencia al fuego de los elementos constructivos que compartimenta sectores de incendio que acometen en una fachada.
91 | Párrafo |  | La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10 % de su superficie será, como mínimo, y en función de la altura total de la fachada:
92 | Párrafo |  | D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 metros;
93 | Párrafo |  | Dicha clasificación debe considerar la condición de uso final del sistema constructivo incluyendo aquellos materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y que no estén protegidas por una capa que sea EI 30 como mínimo.
94 | Titulo | PXL_Título 3 | 6.2.2. Cubiertas de edificios.
95 | Párrafo |  | Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, cuando un elemento constructivo de compartimentación de sectores de incendio de un establecimiento acometa a la cubierta, la resistencia al fuego (EI, o REI en los elementos que tengan función portante) de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a 1 metro repartido entre ambos sectores.
96 | Imagen |  | Imagen
97 | Párrafo |  | Cuando no sean posibles las opciones anteriores (en reformas de edificios ya existentes), la compartimentación podrá estar formada por una barrera horizontal de un metro de ancho, situada por debajo de la cubierta, fijada a la medianería y de, al menos, la mitad de la resistencia al fuego exigida a aquel elemento constructivo. En dicho caso, la barrera no se instalará en ningún caso a una distancia mayor de 40 cm de la parte inferior de la cubierta y debe garantizarse su permanencia en caso de colapso de partes de la cubierta no resistentes al fuego. Por encima de dicha franja no podrá haber elementos constructivos o materiales susceptibles de trasmitir el incendio.
98 | Imagen |  | Imagen
99 | Párrafo |  | En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a establecimientos diferentes, la altura «h» sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de la fachada cuya resistencia al fuego no sea, al menos, el 50 % del EI del elemento constructivo, será la que se indica a continuación, en función de la distancia «d» de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.
100 | Imagen |  | Imagen
101 | Párrafo |  | En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a establecimientos diferentes, cuando dicha fachada tenga zonas cuya resistencia al fuego sea inferior al 50 % del EI del elemento constructivo, los materiales que ocupen más del 10 % del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 metros de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada que esté por encima de dicha cubierta, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1), incluidos los posibles lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación.
102 | Imagen |  | Imagen
103 | Párrafo |  | En este caso particular, existe un muro vertical de hormigón de 1m por encima de la cubierta del establecimiento colindante . Esta solución CUMPLE siempre y cuando el muro aporte una Resistencia al fuego EI90 (EI t/2) acorde a la Tabla 2.2.1 y la nave colindante disponga de una distancia horizontal d=2m de esta misma Resistencia al fuego , acorde a la Tabla 2.2.3.
104 | Imagen |  | Imagen
105 | Párrafo |  | Foto del encuentro de la fachada del establecimiento con el establecimiento colindante
106 | Titulo | PXL_Título 2 | 6.3. Sección 3: Evacuación de ocupantes
107 | Titulo | PXL_Título 3 | 6.3.1 Compatibilidad de los elementos de evacuación
108 | Párrafo |  | Cuando en un edificio de tipo AV o AH coexistan establecimientos industriales y no industriales, la evacuación a través de las zonas comunes del edificio deberá satisfacer las condiciones establecidas en el CTE DB-SI, mientras que la evacuación por el interior de los establecimientos industriales deberá satisfacer las condiciones expuestas en el apartado 3 de la presente sección. La evacuación del establecimiento industrial podrá realizarse por las zonas comunes del edificio siempre que el acceso a estos se realice a través de un vestíbulo de independencia. Si el número de ocupantes del establecimiento industrial (P, calculado según el apartado 2) es superior a 50 personas, deberá contar con una salida independiente del resto del edificio.
109 | Párrafo |  | Para los establecimientos industriales en edificios con zonas de uso no industrial bajo la misma titularidad que deban constituir sectores de incendio independientes de acuerdo con el artículo 4 del reglamento, «Compatibilidad reglamentaria», la evacuación de dichos sectores de uso no industrial deberá satisfacer las condiciones establecidas en el CTE DB-SI.
110 | Párrafo |  | La evacuación de los establecimientos industriales ubicados en edificios de tipo AV o AH donde todos los establecimientos sean de uso industrial, o bien, en donde coexistan establecimientos industriales y no industriales que no compartan recorridos de evacuación a través de zonas comunes, así como también en edificios de tipo B o C, deberá satisfacer las condiciones expuestas en el apartado 3.
111 | Párrafo |  | La evacuación del establecimiento no requiere compatibilidad de los elementos de evacuación, al no coexistir con establecimientos no industriales.
112 | Titulo | PXL_Título 3 | 6.3.2. Cálculo de la ocupación
113 | Párrafo |  | Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos industriales, se determinará su ocupación, «P», para cada uno de sus sectores, deducida de las siguientes expresiones:
114 | Párrafo |  | a) P = 1,10 p, cuando p < 100.
115 | Párrafo |  | b) P = 110 + 1,05 (p – 100), cuando 100 < p < 200.
116 | Párrafo |  | c) P = 215 + 1,03 (p – 200), cuando 200 < p < 500.
117 | Párrafo |  | d) P = 524 + 1,01 (p – 500), cuando 500 < p.
118 | Párrafo |  | Donde «p» representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que regule el funcionamiento de la actividad. Los valores obtenidos para «P», según las anteriores expresiones, se redondearán al entero inmediatamente superior.
119 | Párrafo |  | En el caso que nos ocupa, que es una nave industrial con procesos de producción, se toma una densidad de ocupación genérica de 1 persona / 100 m².
120 | Tabla |  | Anx. II Ocu | Anx. II Ocu |  | A1:K90
121 | Titulo | PXL_Título 3 | 6.3.3. Evacuación de los establecimientos industriales ubicados en edificios.
122 | Párrafo |  | NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
123 | Párrafo |  | Se basará en lo dispuesto en el punto 6.3 del Anexo II del RSCIEI , a partir de la ocupación calculada según el presente reglamento y añadiendo las siguientes consideraciones:
124 | Párrafo |  | a) Los sectores de incendio de riesgo intrínseco alto de superficie construida superior a 50 m² deberán disponer de, al menos, dos salidas alternativas.
125 | Párrafo |  | b) Los sectores de incendio de riesgo intrínseco medio o bajo, de superficie construida superior a 50 m² deberán disponer de, al menos, dos salidas alternativas, cuando su número de ocupantes (P) sea superior a 50 personas, o cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 50 personas (incluyendo posibles ocupantes de otras zonas del establecimiento que deban utilizar el paso por dicho sector para alcanzar la salida).
126 | Párrafo |  | La longitud de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio hasta la salida de planta o de edificio, no superarán los valores indicados en la siguiente tabla .
127 | Imagen |  | Imagen
128 | Párrafo |  | NOTAS DE LA TABLA 2.3.1
129 | Párrafo |  | Nota 1: Se refiere a la distancia total desde cualquier origen de evacuación hasta la salida de planta o salida de edificio.
130 | Párrafo |  | Nota 2: Se refiere a la longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos.
131 | Párrafo |  | Nota 3: Cuando un sector solo disponga de una salida y su recorrido de evacuación pase por otros sectores intermedios hasta la salida de planta o de edificio, la longitud máxima de dicho recorrido será la aplicable al sector que tenga un nivel de riesgo mayor.
132 | Párrafo |  | Nota 4: Las longitudes de los recorridos de evacuación incluidas en la tabla 2.3.1 se podrán aumentar usando los coeficientes indicados según las siguientes condiciones. (Los coeficientes no son acumulativos, por lo que solo se podrá aplicar uno de ellos):
133 | Párrafo |  | a) En sectores de incendio protegidos con un sistema fijo de extinción automática basada en agua, u otros tipos de sistemas fijos de extinción automática que sean compatibles para poder funcionar durante la fase de evacuación, los recorridos podrán incrementarse un 25 %.
134 | Párrafo |  | b) En sectores de incendio dotados con un sistema para el control de humos y de calor según el apartado 8.3 del anexo III, diseñado con los objetivos de protección de los medios de evacuación y de facilitación de las operaciones de lucha contra incendios, los recorridos podrán incrementarse un 25 %.
135 | Párrafo |  | c) En sectores situados en la planta de salida del edificio, con dos o más salidas directas al exterior, con altura de techo igual o mayor a 8 metros y protegidos por un sistema fijo de extinción automática compatible para poder funcionar durante la fase de evacuación: los recorridos podrán incrementarse hasta un 100 % respecto a los valores indicados en la tabla, sin que puedan superar un máximo de 90 metros. En el caso de que el sector tenga varias plantas o entreplantas, solo se podrá aplicar lo anterior a la evacuación procedente de orígenes de evacuación situados en la planta de salida del edificio.
136 | Párrafo |  | Nota 5: Para sectores clasificados como riesgo bajo nivel 1 en donde se justifique que los materiales existentes (incluyendo tanto el contenido almacenado como los productos de construcción y los revestimientos ) sean incombustibles o de muy baja combustibilidad y emisión de humo (de clase A1 o A2, o de un comportamiento equivalente) en un 95 % de masa, podrá aumentarse la distancia máxima de los recorridos de evacuación hasta ser esta de 100 metros en casos de una salida; o bien, de hasta 150 metros hasta la salida más próxima en casos de dos o más salidas y con una distancia del recorrido sin alternativa de máximo 100 metros. (Cuando aplique esta nota no se podrán aplicar los coeficientes de la nota 4).
137 | Párrafo |  | En el caso de estudio, no aplican ninguna de las citadas notas.
138 | Párrafo |  | Los requisitos en cada sector será lo indicado en la siguiente tabla :
139 | Tabla |  | Anx. II Sal | Anx. II Sal |  | A1:K90
140 | Párrafo |  | - Tabla de longitud de recorridos de evacuación–
141 | Párrafo |  | Por todo lo dispuesto se concluye que la nave estudiada CUMPLEN satisfactoriamente los requisitos de distancia máxima de los recorridos de evacuación.
142 | Párrafo |  | DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
143 | Párrafo |  | El dimensionado de los medios de evacuación se efectuará de acuerdo con el apartado 4 de la Sección SI 3 del CTE DB-SI, añadiendo la siguiente consideración: La anchura de los pasillos no debe ser inferior a 1 metro y la anchura de puertas y pasos debe ser, como mínimo, de 80 cm.
144 | Párrafo |  | DIMENSIONADO DE LAS PUERTAS Y PASOS
145 | Párrafo |  | Según el APARTADO 4 de la SECCIÓN SI 3 “evacuación de ocupantes” del CTE, las dimensiones mínimas de la totalidad de las puertas y de los pasillos de EVACUACIÓN, en el interior del EDIFICIO, deberán ser igual o superior a 0,80 m. (anchura libre de paso), así como la dimensión de las hojas de las puertas que deberán ser menores a 1,20 m.
146 | Párrafo |  | A ≥ P /200
147 | Párrafo |  | Donde A es la anchura del elemento (m).
148 | Párrafo |  | Donde P son el número de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensione.
149 | Párrafo |  | Según el punto 1 del APARTADO 6 de la SECCIÓN SI 3 “evacuación de ocupantes” del CTE, las puertas situadas en recorridos de evacuación, previstas como salida de planta o de edificio, para la evacuación de más de 50 personas, serán abatibles de giro vertical y su sistema de cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura, desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
150 | Párrafo |  | PASILLOS Y RAMPAS
151 | Párrafo |  | Según la tabla 4.1 del apartado 4, Dimensionado de los medios de evacuación, de la sección SI 3, del Documento Básico del CTE:
152 | Párrafo |  | A ≥ P /200
153 | Párrafo |  | Donde A es la anchura del elemento (m).
154 | Párrafo |  | Donde P son el número de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensione.
155 | Párrafo |  | DISPOSICIÓN DE ESCALERAS Y APARATOS ELEVADORES
156 | Párrafo |  | Teniendo en cuenta que la normativa de aplicación vigente para el dimensionado de los medios de evacuación en la actualidad es el DB-SI, se considera para ello la tabla 4.1 del apartado 4, Dimensionado de los medios de evacuación, de la sección SI 3, del Documento Básico DB-SI del CTE:
157 | Imagen |  | Imagen
158 | Párrafo |  | Donde A es la anchura del elemento (m).
159 | Párrafo |  | Donde P son el número de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensione.
160 | Párrafo |  | Donde h es la altura de evacuación ascendente (m).
161 | Imagen |  | Imagen
162 | Párrafo |  | PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS Y DE LOS PASILLOS
163 | Párrafo |  | Las escaleras que se prevean para evacuación descendente serán protegidas cuando superen la altura de evacuación de 14 metros.
164 | Párrafo |  | Las escaleras para evacuación ascendente serán protegidas cuando salven alturas de evacuación superiores a 1,50 metros y estén previstas para más de 25 personas, o bien, salven alturas de evacuación superiores a 2,8 metros.
165 | Párrafo |  | PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
166 | Párrafo |  | Las puertas situadas en recorridos de evacuación serán conformes al apartado 6 de la Sección SI 3 del CTE DB-SI para los casos en que estén situadas o que estén previstas para el número de personas que se indica allí, con las siguientes consideraciones:
167 | Párrafo |  | En todo caso, todas las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser fácilmente operables manualmente.
168 | Párrafo |  | Todas las puertas situadas en recorridos de evacuación cumplirán con los requisitos del SI-3 del CTE DB-SI.
169 | Párrafo |  | SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
170 | Párrafo |  | La señalización de las salidas y direcciones de evacuación deberá cumplir lo establecido en el apartado 7 de la Sección SI 3 del CTE DB-SI, así como el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas para la señalización de seguridad y salud en el trabajo.
171 | Párrafo |  | La normativa EXIGE señalizar las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual.
172 | Párrafo |  | Se señalizarán tanto las “SALIDAS” de uso habitual como de “SALIDA DE EMERGENCIA”, así como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
173 | Párrafo |  | Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizarán mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño es:
174 | Párrafo |  | · 297 x 105mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m;
175 | Párrafo |  | · 632 x 316mm cuando la distancia de observación sea de 20m.
176 | Párrafo |  | Los medios de evacuación se señalizarán conforme a las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23033-1, UNE 23034 y UNE 23035:2003. Se dispondrán de señal con el rótulo “SALIDA” o similar, en las salidas de recinto, planta o edificio, así como señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y en los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error.
177 | Párrafo |  | Las señales se dispondrán a una distancia mínima a techo de 30cm y serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal.
178 | Imagen |  | Imagen
179 | Titulo | PXL_Título 2 | 6.4. Sección 4: Intervención de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento
180 | Titulo | PXL_Título 3 | 6.4.1. Condiciones de aproximación y entorno.
181 | Párrafo |  | APROXIMACIÓN Y ENTORNO DE LOS EDIFICIOS DONDE COEXISTAN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y ESTABLECIMIENTOS CON OTROS USOS .
182 | Párrafo |  | Cuando en un edificio de tipo AV o AH coexistan establecimientos industriales y no industriales, siendo la mayor parte del edificio de uso industrial, así como en edificios de tipo B o C, las condiciones de aproximación y entorno deben satisfacer lo establecido en los apartados 1.2 y 1.3 del CTE DB-SI, sección 5.
183 | Párrafo |  | APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS CON USO INDUSTRIAL .
184 | Párrafo |  | Los viales de aproximación de los vehículos del SEIS a los espacios de maniobra deben cumplir las condiciones siguientes:
185 | Párrafo |  | a) Anchura mínima libre en tramos rectos: 5 metros.
186 | Párrafo |  | b) Altura mínima libre o gálibo: 4,5 metros.
187 | Párrafo |  | c) Capacidad portante del vial: 20 kN/m2.
188 | Párrafo |  | En tramos curvos el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,3 metros y 12,5 metros, con una anchura libre para circulación de 7,2 metros.
189 | Párrafo |  | ENTORNO DE LOS EDIFICIOS CON USO INDUSTRIAL.
190 | Párrafo |  | Los edificios con una superficie ocupada en planta superior a 1.000 m2 o con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros, deben disponer de un espacio de maniobra apto para el paso y emplazamiento de vehículos del SEIS que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos:
191 | Párrafo |  | a) Anchura mínima libre: 6 metros.
192 | Párrafo |  | b) Altura libre: la del edificio.
193 | Párrafo |  | c) Separación máxima del vehículo del SEIS a la fachada del edificio: 15 metros.
194 | Párrafo |  | d) Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas: 30 metros.
195 | Párrafo |  | e) Pendiente máxima: 10 %.
196 | Párrafo |  | f) Resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm Ø.
197 | Párrafo |  | La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 metros x 0,15 metros, debiendo ceñirse a las especificaciones de la serie de normas UNE-EN 124.
198 | Párrafo |  | El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataforma hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras.
199 | Párrafo |  | En las vías de acceso sin salida de más de 20 metros de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de un vehículo del SEIS que permita el cambio de sentido del vehículo. Este espacio de maniobra podrá consistir en una zona circular de radio igual o mayor a 9 metros, o bien, emplear otras soluciones análogas.
200 | Imagen |  | Imagen
201 | Titulo | PXL_Título 3 | 6.4.2. Accesibilidad a la fachada y al interior
202 | Párrafo |  | P ara que una fachada se considere accesible debe disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del SEIS. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
203 | Párrafo |  | a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edifico, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a que accede no sea mayor que 1,20 metros.
204 | Párrafo |  | b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 metros y 1,20 metros respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 metros, medida sobre fachada.
205 | Párrafo |  | c) En la planta de salida del edificio (planta baja), al menos uno de los accesos citados debe permitir el acceso peatonal a nivel de rasante y teniendo este una dimensión vertical de, al menos, 2 metros.
206 | Párrafo |  | d) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 metros.
207 | Párrafo |  | La localización y las dimensiones de las fachadas accesibles deben diseñarse con el objetivo de permitir una intervención ágil y segura del personal del SEIS en la totalidad del edificio.
208 | Párrafo |  | La longitud de la fachada accesible no debe ser inferior al 15 % del perímetro de la planta del edificio. En el caso de edificios de planta rectangular, cuando esta condición del 15 % no se cumpla con la longitud de la fachada de uno de sus lados, deberá disponerse de otra zona de fachada accesible adicional con su correspondiente espacio de maniobra, preferiblemente en el lado opuesto a la primera, hasta llegar al porcentaje indicado. En otros casos, se deberán disponer de soluciones análogas en función de la forma del edificio, diseñadas atendiendo al objetivo de posibilitar la intervención en la totalidad de este.
209 | Imagen |  | Imagen
210 | Párrafo |  | El perímetro de fachada del establecimiento es de 123 m, sin agregar la fachada que se comunica con el patio , de los cuales únicamente 2 m corresponden a portón de acceso. Esto supone un 1,6 % de fachada accesible respecto al total, valor inferior al mínimo del 15 % exigido por el RD 164/2025.
211 | Párrafo |  | Por lo tanto, se concluye que el porcentaje de fachada accesible NO CUMPLE con los requisitos reglamentarios.
212 | Titulo | PXL_Título 2 | Sección 5: Resistencia estructural al incendio
213 | Titulo | PXL_Título 3 | 6.5.1. Resistencia al fuego de los elementos constructivos portantes
214 | Párrafo |  | La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales con función portante de los edificios no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla siguiente:
215 | Imagen |  | Imagen
216 | Párrafo |  | NOTAS DE LA TABLA 2.3.1
217 | Párrafo |  | Nota 1: R = Capacidad portante (expresada en minutos).
218 | Párrafo |  | Nota 2: Esta tabla no aplica a los elementos secundarios, los cuales no precisarían de protección. A estos efectos, se entiende como elementos secundarios a aquellos cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación de los sectores de incendio del edificio. Respecto a la resistencia al fuego de las escaleras, cuando los peldaños de una escalera a la que le sea exigible resistencia al fuego sean elementos diferenciados de los portantes de la escalera, dicha resistencia es únicamente exigible a estos últimos elementos, no a los peldaños.
219 | Párrafo |  | Nota 3: En el caso de los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de estos, serán al menos R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.
220 | Párrafo |  | 1.2 Para los establecimientos industriales en edificios con zonas de uso no industrial bajo la misma titularidad que deban constituir sectores de incendio independientes de acuerdo con el artículo 4, «Compatibilidad reglamentaria», la resistencia al fuego exigida a la estructura portante de dichos sectores de incendio será la que se determine en su caso según la normativa que le sea de aplicación.
221 | Párrafo |  | 1.3 Casos particulares para la aplicación de la tabla 2.3.1
222 | Párrafo |  | 1.3.1 Para la estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se garantice la evacuación del establecimiento y se justifique que su fallo no puede ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos y que no se compromete la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y, si el riesgo intrínseco del sector es medio o alto, disponga de un sistema para el control de humos y de calor según el apartado 8.3 del anexo III, se podrán adoptar los valores siguientes:
223 | Imagen |  | Imagen
224 | Párrafo |  | NOTA DE LA TABLA 2.3. 2
225 | Párrafo |  | Esta tabla aplica solamente a la estructura principal de las cubiertas ligeras, sin considerar a los pilares o cualquier otro soporte de esta . A estos efectos, la tabla se aplicará a los dinteles, cerchas o elementos equivalentes. Por el contrario, esta tabla no aplica a los elementos secundarios de la cubierta, los cuales no precisarían de protección, como por ejemplo las correas de cubierta que no tengan función principal portante.
226 | Párrafo |  | En edificios sobre rasante de una sola planta y con cubierta ligera, cuando la superficie total del sector de incendios esté protegida por un sistema fijo de extinción automática y un sistema para el control de humos y de calor según el apartado 8.3 del anexo III, la resistencia al fuego de las estructuras portantes podrá adoptar los siguientes valores:
227 | Imagen |  | Imagen
228 | Párrafo |  | Cuando esté permitido no justificar la resistencia al fuego, deberá señalizarse esta particularidad en los accesos del edificio para que el personal de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento tengan conocimiento de ello.
229 | Párrafo |  | Los requisitos en cada sector será lo indicado en la siguiente tabla :
230 | Tabla |  | Anx. II Res Sec | Anx. II Res Sec |  | A1:K90
231 | Párrafo |  | Tabla de resistencia al fuego de la estructura portante
232 | Párrafo |  | Para la nave estudiada , deben aplicarse los valores de la tabla 2.5.1, puesto que no permite aplicar las particularidades que permiten minorar el tiempo de la resistencia al fuego exigida.
233 | Titulo | PXL_Título 1 | 7. Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales.
234 | Párrafo |  | A continuación, se detalla por apartados los requerimientos que debe satisfacer el establecimiento Industrial para el cumplimiento del ANEXO III “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales” y del RD 314/2006 de 17 de marzo de 2.006 Código Técnico de la Edificación -CTE-, «Documento Básico: SI Seguridad en caso de Incendio», y modificado por disposiciones posteriores –última por RD 450/2022.
235 | Titulo | PXL_Título 2 | 7.1. Sistemas de detección y alarma de incendios
236 | Párrafo |  | Según el punto 1 del Anexo III del RD 164/2025: Los sistemas de detección y de alarma de incendios estarán compuestos por dispositivos para la activación automática (detectores) y/o dispositivos para la activación manual (pulsadores manuales de alarma), conectados a un equipo de control e indicación y a dispositivos de alarma.
237 | Párrafo |  | Se instalarán sistemas de detección y de alarma con dispositivos tanto para la activación automática como también para la activación manual (detectores y pulsadores manuales) en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:
238 | Párrafo |  | 1.º Actividades de fabricación y otros procesos similares, tales como producción, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento, en el siguiente caso, entre otros:
239 | Párrafo |  | a) En configuraciones de tipo AV o AH: Sectores con superficie construida de 300 m2 o superior.
240 | Párrafo |  | b) En configuraciones de tipo B:
241 | Párrafo |  | i. Sectores con nivel de riesgo intrínseco bajo (excepto los de riesgo bajo nivel 1) y superficie construida de 3.000 m2 o superior.
242 | Párrafo |  | ii. Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 2.000 m2 o superior.
243 | Párrafo |  | iii. Sectores con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie construida de 1.000 m2 o superior.
244 | Párrafo |  | c) En configuraciones de tipo C:
245 | Párrafo |  | i. Sectores con nivel de riesgo intrínseco bajo (excepto los de riesgo bajo nivel 1) y superficie construida de 4.000 m2 o superior.
246 | Párrafo |  | ii. Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 3.000 m2 o superior.
247 | Párrafo |  | iii. Sectores con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie construida de 2.000 m2 o superior.
248 | Párrafo |  | Cuando no sean exigibles los sistemas citados, se instalarán sistemas de detección y de alarma con, al menos, dispositivos para la activación manual (pulsadores manuales) en los sectores de incendio que tengan una superficie construida de 400 m2 o superior.
249 | Párrafo |  | En todos los casos, los sistemas indicados deben disponer de sus correspondientes dispositivos de alarma.
250 | Párrafo |  | Además, en los casos en que se cumplan las siguientes dos situaciones simultáneamente: que la suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio de un edificio del establecimiento industrial sea de 10.000 m2 o superior, y además, que la densidad de ocupación del edificio sea superior a 3 personas por cada 100 m2; se instalarán sistemas de comunicación de alarma que permitan la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instrucciones verbales mediante sistema de alarma por voz en dicho edificio del establecimiento industrial, así como en los edificios o espacios abiertos colindantes del mismo establecimiento en el caso de que la evacuación de ellos se prevea que se haga de forma conjunta con el edificio considerado.
251 | Párrafo |  | Los requisitos en cada sector será lo indicado en la siguiente tabla :
252 | Tabla |  | Anx. III Det Auto | Anx. III Det Auto |  | A1:K90
253 | Párrafo |  | Tabla de requerimientos de dispositivos de detección de incendios
254 | Párrafo |  | Por todo lo dispuesto se concluye que la nave estudiada NO REQUIERE Sistema de Detección (automática y manual) y Alarma.
255 | Párrafo |  | No obstante, acorde al punto 1.3, REQUIERE pulsadores manuales y dispositivos de alarma, al superar los 400m 2 .
256 | Titulo | PXL_Título 2 | 7.2. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
257 | Párrafo |  | Según el punto 2 del Anexo III del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios en los siguientes casos:
258 | Párrafo |  | a) Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva calculados, a uno o varios sistemas de protección contra incendios, tales como sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE), hidrantes, rociadores automáticos, agua pulverizada, espuma física, entre otros.
259 | Párrafo |  | b) O bien, si lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o específicas.
260 | Párrafo |  | Los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios deberán cumplir con las características indicadas en el anexo I del RIPCI, junto con las consideraciones específicas establecidas en el presente reglamento.
261 | Párrafo |  | Cuando en un establecimiento industrial coexistan varios sistemas de protección contra incendios, el caudal (Q), la presión (P) y la reserva de agua (R) se dimensionarán atendiendo a los siguientes criterios:
262 | Párrafo |  | El caudal, presión y la reserva de agua deben ser suficientes para que funcionen todos los sistemas de protección que deban actuar simultáneamente ante un incendio localizado. Esto implica que, en el caso de que los sistemas de protección que coexisten vayan a necesitar funcionar al mismo tiempo para actuar sobre un incendio en una única localización, el sistema de abastecimiento debe calcularse para que dichos sistemas puedan funcionar simultáneamente.
263 | Párrafo |  | i. En los casos de simultaneidad de BIE con rociadores, o BIE con hidrantes, o BIE con cualquier otro sistema que use el abastecimiento de agua, para el cálculo del abastecimiento se admitirá considerar únicamente la BIE más desfavorable, en vez de las dos más desfavorables que se establece en la regla general (ejemplo: Qtotal = Qrociadores + QBIE más desfavorable; Rtotal = Rrociadores + RBIE más desfavorable). En todo caso, el valor calculado de Qtotal y Rtotal deberá ser igual o mayor al que se obtendría si estuvieran instaladas únicamente las BIE (usando la regla general).
264 | Párrafo |  | BIES: De acuerdo con lo establecido en el punto 5 del Anexo III del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, la instalación de BIES en este establecimiento es necesaria , al tratarse de un sector con nivel de riesgo intrínseco MEDIO 5 y una superficie superior a los 500 m 2
265 | Párrafo |  | HIDRANTES: De acuerdo con lo establecido en el punto 3 del Anexo III del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, la instalación de hidrantes exteriores no es necesaria en este establecimiento, al tratarse de un sector con nivel de riesgo intrínseco MEDIO 5 y una superficie inferior a 2,500 m 2
266 | Titulo | PXL_Título 2 | 7.2. Sistema de hidrantes contra incendios
267 | Párrafo |  | Según el punto 3 del Anexo III del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalará un sistema de hidrantes contra incendios en los siguientes casos:
268 | Párrafo | Normal | HIDRANTES PARA EL LLENADO DE CAMIONES :
269 | Párrafo |  | Se instalará al menos un hidrante para el llenado de camiones en los siguientes casos:
270 | Imagen |  | Imagen
271 | Párrafo |  | En todo caso, se instalará al menos un hidrante para el llenado de camiones si la superficie total del establecimiento industrial (incluyendo la superficie construida en edificios y la de los espacios abiertos) es igual o superior a 5.000 m2, salvo que todos sus sectores y espacios abiertos sean de riesgo intrínseco BAJO .
272 | Párrafo |  | La función principal de estos hidrantes es el llenado de los camiones cisterna de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento.
273 | Párrafo |  | Cuando se requieran hidrantes de este tipo, estos deberán estar situados en el exterior del edificio o espacio abierto a proteger, a menos de 100 metros de las entradas principales o fachadas accesibles de los citados edificios y áreas, de forma que se permita su accesibilidad a los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento.
274 | Párrafo |  | Este tipo de hidrantes deberá cumplir las condiciones siguientes:
275 | Párrafo |  | a) A ser posible, en el caso de hidrantes que no estén situados en la vía pública, la distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de 5 metros.
276 | Párrafo |  | b) La presión mínima requerida del hidrante será de 100 kPa (1 kg/cm2) en la boca de salida. El caudal mínimo será de 500 l/min y el tiempo de autonomía mínimo de 60 minutos. (El caudal y tiempo de autonomía indicados corresponden al total que debe ser suministrado a la red de hidrantes, independientemente del número de hidrantes instalados). Los hidrantes de este tipo que se instalen pueden estar conectados a la red pública de suministro de agua, sin necesidad de depósito ni de equipo de bombeo, cuando esta sea capaz de proporcionar la presión y el caudal requeridos.
277 | Párrafo |  | c) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 metros de la fachada accesible o entrada de los citados edificios y áreas del establecimiento.
278 | Párrafo |  | Se dispondrá de una acometida directa desde la red pública de suministro de agua, que garantice un caudal de 500 l/min y 100 kPa, hasta un hidrante para llenado de camiones que se ubicará en la entrada del establecimiento y cumplirá con todas las características definidas en la norma
279 | Párrafo |  | HIDRANTES DE IMPULSIÓN DIRECTA :
280 | Párrafo |  | La función principal de estos hidrantes es la impulsión directa de agua a las zonas a proteger por medio de mangueras o lanzas, pudiendo servir también para el llenado de camiones de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento.
281 | Párrafo |  | Se instalarán hidrantes de impulsión directa en los siguientes casos:
282 | Imagen |  | Imagen
283 | Párrafo |  | Cuando según la tabla anterior, un sector o área requiera un sistema de hidrantes de este tipo, estos deberán estar situados en el perímetro exterior de los edificios y espacios abiertos, debiendo la instalación proteger el perímetro de todos los edificios del establecimiento industrial, así como todas las áreas de incendio. No obstante, en el caso de que el establecimiento industrial esté formado por varios edificios o espacios abiertos independientes, separados entre ellos más de 10 metros (o bien de una distancia de, al menos, la altura de los materiales combustibles almacenados, si esta es mayor a 10 metros en espacios abiertos) libres de mercancías combustibles, estos se podrán considerar por separado a efectos de evaluar la necesidad de poner hidrantes de este tipo a cada edificio o espacio abierto.
284 | Párrafo |  | El número de hidrantes de este tipo a instalar y sus características se determinarán según las condiciones siguientes:
285 | Párrafo |  | a) La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 metros, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante hasta el perímetro (fachada) del edificio, o bien, hasta el espacio abierto a proteger. En los espacios abiertos (incluidos los entornos de los edificios) los hidrantes deben poder alcanzar las zonas con carga de fuego a proteger como, por ejemplo, los muelles de carga o las zonas de almacenamiento de materiales combustibles.
286 | Párrafo |  | b) En el caso de establecimientos donde parte del perímetro del edificio sea adyacente a otro edificio y por lo tanto dicha parte del perímetro no esté accesible (en configuraciones tipo AH o B), o bien, cuando no se disponga de superficie exterior perimetral propia para la colocación de los hidrantes de impulsión directa en una zona, o bien, cuando existan otras situaciones que imposibiliten instalar los hidrantes en una parte del perímetro del edificio considerado, se situarán los hidrantes solamente en las zonas donde sea factible hacerlo, lo cual se deberá justificar.
287 | Párrafo |  | c) A ser posible, la distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe estar comprendida entre 5 y 15 metros.
288 | Párrafo |  | d) Deberán identificarse como «hidrantes de impulsión directa», por medio de la señalización o en el propio hidrante, de forma que se puedan diferenciar fácilmente de los hidrantes para el llenado de camiones.
289 | Párrafo |  | e) El establecimiento deberá disponer del equipamiento necesario para poder hacer uso de los hidrantes (mangueras, lanzas, accesorios y herramientas que corresponda).
290 | Párrafo |  | f) La presión mínima requerida para estos hidrantes será de 500 kPa (5 kg/cm2) en la boca de salida, para contrarrestar la pérdida de carga de las mangueras y lanzas, durante la impulsión directa del agua sobre el incendio.
291 | Párrafo |  | g) El caudal y el tiempo de autonomía mínimo será el siguiente:
292 | Imagen |  | Imagen
293 | Párrafo |  | De acuerdo con el APARTADO 3 del ANEXO III del RSCIEI, se cumplirán las siguientes condiciones hidráulicas:
294 | Párrafo |  | Caudal para hidrantes exteriores: 15 00 l/min
295 | Párrafo |  | Tiempo de autonomía: 6 0 min.
296 | Párrafo |  | Presión en la boquilla: 5 bar como mínimo
297 | Párrafo |  | Los requisitos en cada sector será lo indicado en la siguiente tabla :
298 | Tabla |  | Anx. III Hid | Anx. III Hid |  | A1:K90
299 | Párrafo |  | Tabla de requerimiento de hidrantes
300 | Párrafo |  | Por todo lo dispuesto se concluye que la nave estudiada NO REQUIERE Sistema de Hidrantes de llenado de camiones ni Sistema de Hidrantes de impulsión directa.
301 | Titulo | PXL_Título 2 | 7.4. Extintores de incendio.
302 | Párrafo |  | Según el punto 4 del Anexo III del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalarán extintores de incendio en los siguientes casos:
303 | Párrafo |  | Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales. Como excepción a lo anterior, en las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, en los que la actividad impide el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de extintores.
304 | Párrafo |  | El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con el epígrafe relativo a extintores del anexo I del RIPCI.
305 | Párrafo |  | Cuando en el sector de incendio coexistan combustibles de la clase A y de la clase B, se considerará que la clase de fuego del sector de incendio es A o B cuando la carga de fuego aportada por los combustibles de clase A o de clase B, respectivamente, sea, al menos, el 90 por ciento de la carga de fuego del sector. En otro caso, la clase de fuego del sector de incendio se considerará A-B.
306 | Párrafo |  | Si la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinará la dotación de extintores del sector de incendio de acuerdo con la tabla 3.4.1 o con la tabla 3.4.2, respectivamente.
307 | Párrafo |  | Si la clase de fuego del sector de incendio es A-B, se determinará la dotación de extintores del sector de incendio sumando los necesarios para cada clase de fuego (A y B), evaluados independientemente según la tabla 3.4.1 y la tabla 3.4.2 respectivamente.
308 | Párrafo |  | Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase C que puedan aportar una carga de fuego que sea, al menos, el 90 por ciento de la carga de fuego del sector, se determinará la dotación de extintores de acuerdo con la reglamentación sectorial específica que les afecte. En otro caso, no se incrementará la dotación de extintores si los necesarios por la presencia de otros combustibles (clase A o B) son aptos para fuegos de clase C.
309 | Imagen |  | Imagen
310 | Imagen |  | Imagen
311 | Párrafo |  | En el caso de fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos o cuadros eléctricos, conductores u otros elementos con tensión eléctrica, debe verificarse que el extintor escogido es apto para dicho voltaje.
312 | Párrafo |  | El emplazamiento de los extintores portátiles permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 metros.
313 | Párrafo |  | Los requisitos en cada sector será lo indicado en la siguiente tabla :
298 | Tabla |  | Anx. III Ext Ext | Anx. III Ext Ext |  | A1:K90
315 | Párrafo |  | Tabla de requerimiento de extintores
316 | Párrafo |  | Por todo lo dispuesto se concluye que la nave estudiada REQUIERE extintores.
317 | Párrafo |  | El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.
318 | Imagen |  | Imagen
319 | Titulo | PXL_Título 2 | 7.5. Sistemas de bocas de incendio equipadas
320 | Párrafo |  | Según el punto 5 del Anexo III del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalarán sistemas de boca de incendio equipadas en los siguientes casos:
321 | Párrafo |  | Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio, en los siguientes casos:
322 | Párrafo |  | a) En configuraciones de tipo AV:
323 | Párrafo |  | Sectores de superficie construida de 300 m² o superior.
324 | Párrafo |  | b) En configuraciones de tipo AH o B:
325 | Párrafo |  | i. Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 500 m² o superior.
326 | Párrafo |  | ii. Sectores con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie construida de 200 m² o superior.
327 | Párrafo |  | c) En configuraciones de tipo C:
328 | Párrafo |  | i. Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 1.000 m² o superior.
329 | Párrafo |  | ii. Sectores con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie construida de 500 m² o superior.
330 | Párrafo |  | Excepciones: En las zonas de almacenamiento operado automáticamente, en las que la actividad impide el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de BIE. En los sectores dedicados exclusivamente a albergar equipos eléctricos o electrónicos, se admite que las BIE estén colocadas en su exterior, próximas a la entrada y con alcance al interior, o bien, que no se disponga de BIE siempre que existan sistemas fijos de extinción automática adaptados a este tipo de riesgo.
331 | Párrafo |  | TIPO DE BIE Y NECESIDADES DE AGUA.
332 | Párrafo |  | La red de BIE deberá garantizar las condiciones de presión, caudal y tiempo de funcionamiento fijadas en el anexo I del RIPCI.
333 | Párrafo |  | Los tipos de BIE a colocar serán los siguientes:
334 | Imagen |  | Imagen
335 | Párrafo |  | Los requisitos en cada sector será lo indicado en la siguiente tabla :
298 | Tabla |  | Anx. III BIES | Anx. III BIES |  | A1:K90
337 | Párrafo |  | Tabla de requerimiento de BIES
338 | Párrafo |  | La separación máxima entre cada BIE y su más cercana es de 50 m. La distancia desde cualquier punto del recinto protegido hasta la BIE más próxima no excede de 25 m.
339 | Párrafo |  | Las BIEs se deben montar sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, estén situadas como máximo, a 1,50m. sobre el nivel del suelo. Se debe mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.
340 | Imagen |  | Imagen
341 | Párrafo |  | Según lo indicado en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales RSCIEI, la red de BIE deberá garantizar las condiciones de presión, caudal y tiempo de funcionamiento fijadas en el anexo I del RIPCI.
342 | Párrafo |  | La Disposición final primera del RD164/2025, que modifica el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el RD513/2017, de 22 de mayo, establece en el punto décimo que « 4. Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá asegurar, durante una hora como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables (salvo que solo exista una BIE en la red, en cuyo caso aplicará solo a esa), cumpliendo con las siguientes condiciones:
343 | Párrafo |  | a) Para BIE con manguera semirrígida (25 mm), esta debe proporcionar un caudal mínimo de 85 litros/minuto , lo cual para el caso de K=42 implica tener una presión mínima a la entrada de la BIE de 4 bar (400 kPa) medida en el manómetro con el flujo de agua completamente abierto y punta de lanza en posición de chorro compacto. (Este tipo de BIE está diseñado para permitir a las personas no especializadas una intervención inmediata y eficaz sobre el inicio de un incendio, a la espera, si fuese necesario, de que sean puestas en marcha otras medidas más potentes).
344 | Párrafo |  | b ) Respecto a la presión máxima, esta estará condicionada por las características técnicas del sistema (presión máxima de servicio) y por la maniobrabilidad de las mangueras durante su uso. En consecuencia, la presión máxima a la entrada de la BIE con manguera semirrígida o con manguera plana no deberá superar los 9 bar (900 kPa) medida en el manómetro con el flujo de agua completamente abierto y punta de lanza en posición de chorro compacto.
345 | Párrafo |  | c ) Los requisitos anteriores de presión y caudal deben cumplirse en todas las BIE del sistema.»
346 | Párrafo |  | En basa a lo anterior y teniendo en cuenta sectores con Novel de Riesgo Intrínseco MEDIO 5 , se considera necesario al menos una BIE con de 25 mm
347 | Titulo | PXL_Título 2 | 7.6. Sistemas de columna seca.
348 | Párrafo |  | Según el punto 6 del Anexo III del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalarán sistemas de columna seca en los siguientes casos:
349 | Párrafo |  | Se instalarán sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si su altura de evacuación es de 15 metros o superior. Dichas columnas tendrán bocas de salida en todas las plantas.
350 | Párrafo |  | Los requisitos en cada sector será lo indicado en la siguiente tabla :
351 | Tabla |  | Anx. III Col | Anx. III Col |  | A1:K90
352 | Párrafo |  | Tabla de requerimiento de columna seca
353 | Párrafo |  | Por todo lo dispuesto se concluye que la nave estudiada NO REQUIERE Sistema de Columna seca.
354 | Párrafo |  | Sistemas fijos de extinción automática
355 | Párrafo |  | Según el punto 7 del Anexo III del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalarán sistemas fijos de extinción automática en los siguientes casos:
356 | Párrafo |  | SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN POR ROCIADORES AUTOMÁTICOS:
357 | Párrafo |  | 1.º Actividades de fabricación y otros procesos similares, tales como producción, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento, en los siguientes casos:
358 | Párrafo |  | a) En configuraciones de tipo AV:
359 | Párrafo |  | Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 500 m² o superior.
360 | Párrafo |  | b) En configuraciones de tipo AH:
361 | Párrafo |  | i. Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 1.500 m² o superior.
362 | Párrafo |  | ii. Sectores con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie construida de 750 m² o superior
363 | Párrafo |  | c) En configuraciones de tipo B :
364 | Párrafo |  | i. Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 2.500 m² o superior.
365 | Párrafo |  | ii. Sectores con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie construida de 1.0 00 m² o superior.
366 | Párrafo |  | d ) En configuraciones de tipo C :
367 | Párrafo |  | i. Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 3 .500 m² o superior.
368 | Párrafo |  | ii. Sectores con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie construida de 2.5 00 m² o superior.
369 | Párrafo |  | Los rociadores automáticos pueden ser sustituidos por otros tipos de sistemas fijos de extinción automática recogidos en el RIPCI, siempre que estos sean adecuados y aporten al menos el mismo nivel de seguridad para el lugar y uso concreto.
370 | Párrafo |  | Los requisitos en cada sector será lo indicado en la siguiente tabla :
371 | Tabla |  | Anx. III Ext Auto | Anx. III Ext Auto |  | A1:K90
372 | Párrafo |  | Tabla de requerimientos de sistemas de extinción automática
373 | Párrafo |  | Por todo lo dispuesto se concluye que la nave estudiada NO REQUIERE Sistema fijo de extinción.
374 | Titulo | PXL_Título 2 | 7.8. Sistemas para el control de humos y de calor
375 | Párrafo |  | Según el punto 8 del Anexo III del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalarán sistemas para el control de humos y de calor en los siguientes casos:
376 | Párrafo |  | 1.º Actividades de fabricación y otros procesos similares, tales como producción, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento, en los siguientes casos:
377 | Párrafo |  | a) En sectores de riesgo intrínseco medio y superficie construida ≥ 2.000 m2.
378 | Párrafo |  | b) En sectores de riesgo intrínseco alto y superficie construida ≥ 1.000 m2.
379 | Párrafo |  | El diseño y ejecución de los sistemas señalados se realizará de acuerdo con lo especificado en el epígrafe correspondiente a dichos sistemas del anexo I del RIPCI, según su apartado 13.1.a) de sistemas de control de temperatura y evacuación de humos basados en estrategias de flotabilidad. En los casos particulares donde se justifique la no conveniencia técnica de instalar un sistema según el apartado 13.1.a), se podrá sustituir por otros de los sistemas previstos en el RIPCI (apartado 13.1 del anexo I) siempre que se justifique la conveniencia del sistema para el lugar y uso específico.
380 | Párrafo |  | En sectores de riesgo medio o alto de tamaño inferior al indicado en el apartado anterior, siempre que sean de al menos 100 m2, se instalarán sistemas para el control de humos y de calor, o bien, alternativamente a estos, se podrá disponer de huecos de ventilación que faciliten la extracción de los humos (los cuales no computarán como sistemas para el control de humos y de calor, siendo estos una solución simplificada), pudiendo tomarse como referencia para su diseño (y quedando fuera del ámbito de aplicación del RIPCI) los siguientes valores de huecos, a razón de:
381 | Párrafo |  | Un mínimo de 0,5 m2 de superficie aerodinámica de ventilación por cada 200 m2 de superficie construida o fracción, en sectores de incendio con actividades de fabricación y otros procesos similares situados en cualquier planta sobre rasante.
382 | Párrafo |  | En los casos de menor presencia de personas, se debe diseñar con los objetivos de facilitación de las operaciones de lucha contra incendios; y además, de protección de bienes, o bien, de control de temperatura de los gases.
383 | Párrafo |  | Alternativamente a las letras a) y b), se podrá justificar el diseño basándose en otros objetivos si la casuística concreta lo requiere.
384 | Párrafo |  | Consideraciones adicionales: Por «superficie aerodinámica» se entiende a la resultante de multiplicar la superficie neta del hueco practicado en la cubierta o tabique, por un «coeficiente de descarga», cuyo valor es menor de 1,00 debido a las pérdidas por los mecanismos, lamas, compuerta, entre otros.
385 | Párrafo |  | Preferentemente, los huecos se dispondrán uniformemente repartidos en la parte alta del sector, ya sea en zonas altas de fachada o cubierta. Los huecos podrán ser practicables de manera manual, automática o estar permanentemente abiertos. Deberá disponerse, además, de huecos para entrada de aire en la parte baja del sector, en la misma proporción de superficie requerida para los de salida de humos, y se podrán computar los huecos de las puertas de acceso al sector que comuniquen directamente con el exterior.
386 | Párrafo |  | La ventilación será natural, a no ser que se justifique la no conveniencia técnica de esta solución (cuando la ubicación del sector lo impida), donde podrá ser forzada. En dicho caso, cuando la ventilación necesite ser forzada, el sistema deberá cumplir con el RIPCI, siendo diseñado conforme a su anexo I, apartado 13.1.d), con las siguientes características:
387 | Párrafo |  | 1.º Se dimensionará para un caudal de extracción correspondiente a 6, 9 o 12 renovaciones por hora del volumen del sector en correspondencia con las ratios de ventilación natural indicados en los párrafos a), b) y c) anteriores.
388 | Párrafo |  | 2.º Los extractores deberán tener una clasificación F400 120. En caso de utilizarse conductos para la extracción de humos o para la aportación de aire que estén inmersos en el sector de incendios, deberán tener una clasificación E600 60 si discurren por un único sector o EI 120 si atraviesan elementos compartimentadores de incendio.
389 | Párrafo |  | 3.º La aportación de aire se realizará de forma natural salvo que la ubicación del sector lo impida, en cuyo caso se realizará de forma mecánica en la parte baja del sector en una proporción máxima del 80 % del caudal requerido para la salida de humos y con activación únicamente manual por parte del SEIS desde un puesto de mando fácilmente accesible y localizable.
390 | Párrafo |  | Los requisitos en cada sector será lo indicado en la siguiente tabla :
371 | Tabla |  | Anx. III Hum | Anx. III Hum |  | A1:K90
392 | Párrafo |  | Tabla de requerimientos de sistemas de control de humos y calo r
393 | Párrafo |  | Por todo lo dispuesto se concluye que la nave estudiada NO REQUIERE Sistema para el control de humos y de calor.
394 | Párrafo |  | No obstante, acorde al punto 8.4 se debe considerar, de manera alternativa, huecos de ventilación que faciliten la extracción de los humos con las siguientes ratios : un mínimo de 0,5m2 de superficie aerodinámica de ventilación por cada 200 m2 de superficie construida.
395 | Titulo | PXL_Título 2 | 7.9. Alumbrado de emergencia
396 | Párrafo |  | Según el punto 9 del Anexo III de “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, el alumbrado de emergencia cumplirá con los requisitos aplicables de la sección 4 «Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada» del Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de Edificación (CTE DB-SUA 4).
397 | Párrafo |  | Se propone un sistema de alumbrado de emergencia que cubra todos los sectores.
398 | Párrafo |  | Para la instalación de la iluminación de emergencia se tendrá en cuenta lo dispuesto en:
399 | Párrafo |  | Lo establecido en el apartado 16 del Anexo III del RD2267/2004 en los sectores de USO INDUSTRIAL. Además, se tendrá en cuenta también que:
400 | Párrafo |  | La iluminancia mínima será de 5 lux en cada uno de los puntos en los que se encuentran instalados equipos de protección contra incendios (extintores, BIE´s, pulsadores…)
401 | Párrafo |  | La iluminancia horizontal mínima será de 1 lux en las rutas de evacuación, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales.
402 | Párrafo |  | A Coruña, septiembre de 2025
403 | Párrafo |  | INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
404 | Párrafo |  | Colegiado COETICOR nº 1.121
405 | Imagen |  | Imagen
406 | Párrafo |  | Fdo: Andrés Pedreira Ferreño
407 | Titulo | PXL_Título 1 | ANEXO I – RESUMEN REQUERIMIENTOS RSCIEI (RD164/2025)
408 | Imagen |  | Imagen