## DOC_Config
Orden | Tipo | Estilo | Texto | HojaOrigen | LibroOrigen | RangoTabla | SaltoPagina
1 | Titulo | PXL_Titulo 1 | 1. Objeto y antecedentes
2 | Parrafo | Normal | La empresa {EMPRESA}, {ACTIVIDAD} y {DIRECCIONEMPRESA}
3 | Parrafo | Normal | El objeto de la presente memoria es justificar las necesidades y cumplimiento en materia de seguridad contra incendios del establecimiento, acorde al R.D.164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, en adelante RSCIEI.
4 | Titulo | PXL_Titulo 1 | 2. Documentación recibida
5 | Parrafo | Normal | Se recibe por parte del cliente la siguiente documentación:
6 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACIONCLIENTE1}
7 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACIONCLIENTE2}
8 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACIONCLIENTE3}
9 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACIONCLIENTE4}
10 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACIONCLIENTE5}
11 | Titulo | PXL_Titulo 1 | 3. Descripción y localización del centro
12 | Parrafo | Normal | {UBICACIONCATASTRAL}
13 | Imagen |  | {IMG:PlanoGeneral}
14 | Parrafo | Normal | Vista aérea del establecimiento objeto de estudio
15 | Parrafo | Normal | La parcela linda:
16 | Parrafo | Normal | Hacia el norte: {LINDENORTE}
17 | Parrafo | Normal | Hacia el este: {LINDEESTE}
18 | Parrafo | Normal | Hacia el sur: {LINDESUR}
19 | Parrafo | Normal | Hacia el oeste: {LINDEOESTE}
20 | Parrafo | PXL_Rojo | A continuación, se detallan las superficies de cada edificio, planta o local, según la documentación recibida y las comprobaciones realizadas durante la visita a la instalación:
21 | Tabla |  | Anx. II Sup | Anx. II Sup |  | A1:K90
22 | Parrafo | Normal | Distribución general de usos por plantas:
23 | Parrafo | Normal | {ESTRUCTURAEDIFICIO}
24 | Titulo | PXL_Titulo 1 | 4. Reglamentación y normativa de aplicación
25 | Parrafo | Normal | Para la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
26 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACION1}
27 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACION2}
28 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACION3}
29 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACION4}
30 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACION5}
31 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACION6}
32 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACION7}
33 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACION8}
34 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACION9}
35 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACION10}
36 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACION11}
37 | Parrafo | Normal | {DOCUMENTACION12}
38 | Parrafo | Normal | Se consideran, además, de referencia los siguientes códigos y estándares:
39 | Parrafo | Normal | {CODIGO1}
40 | Titulo | PXL_Titulo 1 | 5. Justificación del ANEXO 1 del RSCIEI. Caracterización del establecimiento en relación con la seguridad contra incendios.
41 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 5.1. Establecimiento
42 | Parrafo | Normal | El establecimiento Industrial debe caracterizarse, según criterios de configuración y ubicación, así como respecto al nivel de riesgo intrínseco.
43 | Parrafo | Normal | PIXELING establece los siguientes sectores de incendio, cuyas características de superficie y ubicación se indican en las siguientes tablas:
44 | Parrafo | Normal | Cualquier cambio en la configuración de sectores propuestos por PIXELING, puede hacer que en algunos aspectos las consideraciones adoptadas en protección pasiva y activa cambien sustancialmente, por lo que para cualquier otra configuración de sectores sería necesario realizar otro estudio específico, no incluido en el alcance de este proyecto.
45 | Tabla |  | Anx. II Sup | Anx. II Sup |  | A1:K90
46 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 5.2. Caracterización según configuración y ubicación
47 | Parrafo | Normal | El establecimiento industrial cumple las características de un establecimiento TIPO {CONFIGURACION}
48 | Parrafo | PXL_Rojo | “TIPO C”
49 | Parrafo | PXL_Rojo | “El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio”. {TokenAmarillo}
50 | Parrafo | Normal | “TIPO C”
51 | Parrafo | PXL_Rojo | “El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio”. {TokenAmarillo}
52 | Imagen |  | Imagen insertada
53 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 5.3. Cálculo de la carga de fuego y nivel de riesgo intrínseco
54 | Parrafo | Normal | Para el cálculo de la carga de fuego se han tenido en cuenta la sección 1.3.2 “Grado de peligrosidad de los materiales combustibles. Valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad (Ci)”; 1.3.1 “Valores de poder calorífico de diversas sustancias (q)”; 1.3.4 “Criterios para determinar el valor del coeficiente R de un sector o área de incendios”; y 1.3.5 “Valores de densidad de carga de fuego media de actividades de fabricación (qs), de almacenamiento (qv) y sus coeficientes asociados (Ci, Rmin)” del Anexo I del RD 164/2025.
55 | Parrafo | Normal | Además, cuando se considera necesario ampliar los valores de poder calorífico, se tiene en consideración la tabla 3 “Poder calorífico de materiales y productos químicos (Mcal/kg)” del Instituto de estudios de la Seguridad (IDES).
56 | Parrafo | Normal | En función de los resultados obtenidos relativos a la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs) para cada sector, se establece el Nivel de riesgo intrínseco del sector, acorde a los rangos determinados por la Tabla 1.3.1. “Nivel de riesgo intrínseco (NRI) en función de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs)” del Anexo I del RSCIEI.
57 | Imagen |  | Imagen insertada
58 | Parrafo | Normal | A continuación, se incluye la tabla resumen del Nivel de Riesgo Intrínseco obtenido para cada sector:
59 | Tabla |  | Anx. II Sup | Anx. II Sup |  | A1:K90
60 | Parrafo | Normal | En el anexo A se adjunta el cálculo de la densidad de carga de fuego del establecimiento industrial.
61 | Titulo | PXL_Titulo 1 | 6. Justificación del ANEXO II del RSCIEI. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales.
62 | Parrafo | Normal | A continuación, se detalla por apartados los requerimientos que debe satisfacer el establecimiento Industrial para el cumplimiento del ANEXO II “REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, el CTE DB-SI y RD 513/2017 de 5 de noviembre “Reglamento de instalaciones de protección contra incendios”.
63 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 6.1. Sección 1: Propagación interior
64 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 6.1.1. Compartimentación de los establecimientos industriales
65 | Parrafo | Normal | Los establecimientos industriales se deben compartimentar en sectores de incendio (cuando estén localizados en edificios) y/o en áreas de incendio (cuando estén localizados en espacios abiertos) según lo indicado en esta sección.
66 | Parrafo | Normal | Todo establecimiento industrial debe constituir, al menos, un sector de incendio o, en su caso, un área de incendio.
67 | Parrafo | Normal | La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio será la que se indica en la tabla siguiente. Dicha superficie máxima dependerá del nivel de riesgo intrínseco del sector y del tipo de configuración a la que pertenezca:
68 | Imagen |  | Imagen insertada
69 | Parrafo | Normal | Las superficies máximas admisibles de cada sector serán las que se indican a continuación:
70 | Tabla |  | Anx. II Sup | Anx. II Sup |  | A1:K90
71 | Parrafo | Normal | (*) Notas del técnico
72 | Parrafo | Normal | Para garantizar la correcta sectorización del edificio será necesario ejecutar trabajos de consolidación de los sectores existentes tal como se recoge en el cuerpo de este documento.
73 | Parrafo | Normal | Con los sectores de incendio propuestos, se cumple con la normativa de aplicación.
74 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 6.1.2. Resistencia al fuego de los elementos constructivos que delimiten un sector de incendio.
75 | Parrafo | Normal | Según el punto 1.4, del Anexo II del RD 164/2025 “La resistencia al fuego de los elementos constructivos que delimiten un sector de incendio con otro, tales como paredes y techos, no será inferior a lo indicado en la tabla siguiente del RSCIEI”:
76 | Imagen |  | Imagen insertada
77 | Parrafo | Normal | También será necesario cumplir las siguientes tablas del CTE DB-SI, para la resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan sectores de incendio, dependiendo de la zona de aplicación:
78 | Imagen |  | Imagen insertada
79 | Imagen |  | Imagen insertada
80 | Parrafo | Normal | Se requiere la instalación de cerramientos resistentes al fuego, en los sectores del establecimiento industrial, según se indica a continuación:
81 | Tabla |  | Anx. II Res Sec | Anx. II Res Sec |  | A1:K90
82 | Parrafo | PXL_Rojo | (*) Será necesario reforzar la resistencia al fuego de las juntas entre paneles Deberá reforzarse la resistencia al fuego de los forjados existentes en los locales de riesgo especial, mediante proyectado de mortero ignífugo hasta alcanzar el valor establecido para cada uno de ellos (REI-60 en vestuarios y salas técnicas).
83 | Parrafo | PXL_Rojo | prefabricados mediante la aplicación de masilla elastomérica intumescente.
84 | Parrafo | PXL_Rojo | (**) Se considera que no es necesario justificar el R60 dado que por la distancia existente a los riesgos y la protección de la sala con rociadores.
85 | Parrafo | PXL_Rojo | (***) El RSCIEI requiere EI-30
86 | Parrafo | Normal | {OBRASPREVISTAS1}
87 | Parrafo | Normal | {OBRASPREVISTAS2}
88 | Parrafo | Normal | {OBRASPREVISTAS3}
89 | Parrafo | Normal | {OBRASPREVISTAS4}
90 | Parrafo | Normal | {OBRASPREVISTAS5}
91 | Parrafo | Normal | {OBRASPREVISTAS6}
92 | Parrafo | Normal | {OBRASPREVISTAS7}
93 | Parrafo | Normal | {OBRASPREVISTAS8}
94 | Parrafo | Normal | Se implementarán franjas de sectorización resistentes al fuego, puertas cortafuegos, sellados de paso de instalaciones, etc.
95 | Parrafo | Normal | Las obras a realizar se definen en el anexo de planos del presente documento y se recogen en el anexo de mediciones / presupuesto.
96 | Parrafo | Normal | Con las medidas propuestas para la consolidación de la sectorización, los sectores de incendio de proyecto cumplen con este apartado de la normativa de aplicación.
97 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 6.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.
98 | Parrafo | Normal | La compartimentación contra incendios de los sectores debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados o galerías subterráneas (canalizaciones o conductos) de todo tipo de instalaciones, entre otros, salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento y en los sellados de orificios de paso de canalizaciones de líquidos no inflamables ni combustibles.
99 | Parrafo | Normal | La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones o conductos de ventilación, entre otros, excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
100 | Parrafo | Normal | Para garantizar el cumplimiento de la sectorización en los espacios ocultos, será necesario ejecutar sellados de pasos de instalaciones entre sectores mediante la aplicación de lana de roca y masilla EI-90 en huecos existentes.
101 | Parrafo | Normal | Se considera necesaria la instalación de collarines intumescentes en el paso de bajantes de PVC, y tuberías frigoríficas cuando aplique, así como la instalación de sacos intumescentes en el paso de bandejas eléctricas y compuertas cortafuego para el paso de conductos de climatización, a través de tabiques delimitadores entre sectores de incendio y en los pasos de estas instalaciones a través de los paneles sándwich EI-60 de falso techo y cámaras.
102 | Parrafo | Normal | Con las medidas propuestas para el sellado de instalaciones, los espacios ocultos de los sectores de proyecto cumplen con este apartado de la normativa de aplicación.
103 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 6.1.4. Reacción al fuego de los de los elementos constructivos
104 | Parrafo | Normal | Según el punto 3 del Anexo II del RSCIEI, los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben tener, como mínimo, las siguientes prestaciones:
105 | Imagen |  | Imagen insertada
106 | Parrafo | Normal | Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, o similar, deben ser de clase B-s3,d0 o más favorable.
107 | Parrafo | Normal | Los cables situados en el interior de falsos techos o suelos elevados serán, al menos, de clase Cca-s1b,d1,a1. En el caso de galerías subterráneas, los cables situados en ellas también deberán cumplir con estas prestaciones, salvo que dichas galerías estén compartimentadas.
108 | Parrafo | Normal | El resto de cables deberán cumplir con las prestaciones que para ellos se establezca en la reglamentación específica que les sea de aplicación.
109 | Parrafo | Normal | Para los LOCALES DE RIESGO ESPECIAL en sectores de CTE o a los que le aplica además del RD2267/2004, le aplica el RD842/2002 y RD337/2014, la reacción al fuego de los materiales de revestimiento o acabado superficial estará de acuerdo a lo establecido en la TABLA 4.1. de la Sección 1. Propagación interior del CTE-DB-SI, según se detalla a continuación:
110 | Imagen |  | Imagen insertada
111 | Parrafo | PXL_Rojo | En base a los datos facilitados por la propiedad, las fichas técnicas aportadas y la inspección visual realizada en la visita al establecimiento los materiales son los siguientes:
112 | Parrafo | Normal | {AREA1}
113 | Parrafo | Normal | {SUELOAREA1}
114 | Parrafo | Normal | {AREA2}
115 | Parrafo | Normal | {SUELOAREA2}
116 | Parrafo | Normal | {AREA3}
117 | Parrafo | Normal | {SUELOAREA3}
118 | Parrafo | Normal | {AREA4}
119 | Parrafo | Normal | {SUELOAREA4}
120 | Parrafo | Normal | {AREA5}
121 | Parrafo | Normal | {SUELOAREA5}
122 | Parrafo | Normal | {AREA6}
123 | Parrafo | Normal | {SUELOAREA6}
124 | Parrafo | Normal | {AREA7}
125 | Parrafo | Normal | {SUELOAREA7}
126 | Parrafo | Normal | {AREA8}
127 | Parrafo | Normal | {SUELOAREA8}
128 | Parrafo | Normal | {AREA9}
129 | Parrafo | Normal | {SUELOAREA9}
130 | Parrafo | Normal | {AREA10}
131 | Parrafo | Normal | {SUELOAREA10}
132 | Parrafo | Normal | {TRABAJOSCUBIERTA}
133 | Tabla |  | Anx. II Reac | Anx. II Reac |  | A1:K90
134 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 6.2. Sección 2: Propagación exterior
135 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 6.2.1. Medianerías, muros, forjados y fachadas de edificios.
136 | Parrafo | Normal | Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre sectores de incendio de un mismo establecimiento industrial, o hacia otro establecimiento, o bien, hacia una escalera protegida o pasillo protegido, se aplicarán las siguientes consideraciones:
137 | Parrafo | Normal | a) Cuando un elemento constructivo que compartimenta sectores de incendio acometa en una fachada, en un mismo establecimiento industrial, la resistencia al fuego (EI, o bien, REI en los elementos que tengan función portante) de dicha fachada será, al menos, igual al 50 % de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será tal que los puntos de la fachada que no alcancen los valores de resistencia al fuego indicados, deberán estar separados como mínimo una distancia «d» en proyección horizontal, en función del ángulo «α» formado por los planos exteriores de dicha fachada, de la siguiente manera:
138 | Parrafo | Normal | d = 3 – (α/90)
139 | Parrafo | Normal | Donde «d» es la distancia de separación (en metros) y «α» el ángulo formado por los planos exteriores de la fachada (entre 90° y 180°).
140 | Imagen |  | Imagen insertada
141 | Imagen |  | Imagen insertada
142 | Imagen |  | Imagen insertada
143 | Imagen |  | Imagen insertada
144 | Parrafo | Normal | En fachadas planas, la distancia «d» podrá reducirse si existen elementos verticales salientes aptos para impedir el paso de las llamas que aseguren una correcta compartimentación. En este caso, la distancia «d» podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.
145 | Imagen |  | Imagen insertada
146 | Parrafo | Normal | Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior vertical del incendio a través de la fachada entre sectores de incendio de un mismo establecimiento industrial, o hacia otro establecimiento, o bien, hacia una escalera protegida o pasillo protegido, se aplicarán las siguientes consideraciones:
147 | Parrafo | Normal | Cuando un forjado que compartimenta sectores de incendio acometa a una fachada, la resistencia al fuego (EI, o bien, REI en los elementos que tengan función portante) de esta será, al menos, igual al 50 % de la exigida a dicho elemento constructivo, en una franja cuya altura será, como mínimo, de 1 metro, medida sobre el plano de la fachada.
148 | Imagen |  | Imagen insertada
149 | Imagen |  | Imagen insertada
150 | Parrafo | Normal | La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10 % de su superficie será, como mínimo, y en función de la altura total de la fachada:
151 | Parrafo | PXL_Rojo | D-s 3,d 0 en fachadas de altura hasta 10 metros;
152 | Parrafo | PXL_Rojo | C-s 3,d 0 en fachadas de altura hasta 18 metros;
153 | Parrafo | PXL_Rojo | FALTA….
154 | Parrafo | Normal | Dicha clasificación debe considerar la condición de uso final del sistema constructivo incluyendo aquellos materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y que no estén protegidas por una capa que sea EI 30 como mínimo.
155 | Parrafo | Normal | {FACHADAEDIFICIO}
156 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 6.2.2. Cubiertas de edificios.
157 | Parrafo | Normal | Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, cuando un elemento constructivo de compartimentación de sectores de incendio de un establecimiento acometa a la cubierta, la resistencia al fuego (EI, o REI en los elementos que tengan función portante) de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a 1 metro repartido entre ambos sectores.
158 | Imagen |  | Imagen insertada
159 | Parrafo | Normal | Cuando no sean posibles las opciones anteriores (en reformas de edificios ya existentes), la compartimentación podrá estar formada por una barrera horizontal de un metro de ancho, situada por debajo de la cubierta, fijada a la medianería y de, al menos, la mitad de la resistencia al fuego exigida a aquel elemento constructivo. En dicho caso, la barrera no se instalará en ningún caso a una distancia mayor de 40 cm de la parte inferior de la cubierta y debe garantizarse su permanencia en caso de colapso de partes de la cubierta no resistentes al fuego. Por encima de dicha franja no podrá haber elementos constructivos o materiales susceptibles de trasmitir el incendio.
160 | Imagen |  | Imagen insertada
161 | Parrafo | Normal | En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a establecimientos diferentes, la altura «h» sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de la fachada cuya resistencia al fuego no sea, al menos, el 50 % del EI del elemento constructivo, será la que se indica a continuación, en función de la distancia «d» de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.
162 | Imagen |  | Imagen insertada
163 | Parrafo | Normal | En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a establecimientos diferentes, cuando dicha fachada tenga zonas cuya resistencia al fuego sea inferior al 50 % del EI del elemento constructivo, los materiales que ocupen más del 10 % del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 metros de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada que esté por encima de dicha cubierta, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1), incluidos los posibles lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación.
164 | Parrafo | Normal | Este requisito no será de aplicación en el caso de que la cubierta y la fachada formen parte de edificios distintos, separados a más de 3 metros entre ambos.
165 | Imagen |  | Imagen insertada
166 | Parrafo | Normal | {CUBIERTAEDIFICIO}
167 | Parrafo | Normal | {TRABAJOSCUBIERTA2}
168 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 6.3. Sección 3: Evacuación de ocupantes
169 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 6.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación
170 | Parrafo | Normal | Según los puntos 1.1 a 1.4 de la sección 3 del RSCIEI, Cuando en un edificio de tipo AV o AH coexistan establecimientos industriales y no industriales, la evacuación a través de las {TokenAmarillo}zonas comunes del edificio deberá satisfacer las condiciones establecidas en el CTE DB-SI, mientras que la evacuación por el interior de los establecimientos industriales deberá satisfacer las condiciones expuestas en el apartado 3 de la presente sección. {TokenAmarillo}
171 | Parrafo | Normal | La evacuación del establecimiento industrial podrá realizarse por las zonas comunes del edificio siempre que el acceso a estos se realice a través de un vestíbulo de independencia.
172 | Parrafo | Normal | Si el número de ocupantes del establecimiento industrial (P, calculado según el apartado 2) es superior a 50 personas, deberá contar con una salida independiente del resto del edificio.
173 | Parrafo | Normal | Para los establecimientos industriales en edificios con zonas de uso no industrial bajo la misma titularidad que deban constituir sectores de incendio independientes de acuerdo con el artículo 4 del reglamento, «Compatibilidad reglamentaria», la evacuación de dichos sectores de uso no industrial deberá satisfacer las condiciones establecidas en el CTE DB-SI.
174 | Parrafo | Normal | {EVACUACIONZONAS}
175 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 6.3.2. Cálculo de la ocupación
176 | Parrafo | Normal | Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos industriales, se determinará su ocupación, «P», para cada uno de sus sectores, deducida de las siguientes expresiones:
177 | Parrafo | Normal | a) P = 1,10 p, cuando p < 100.
178 | Parrafo | Normal | b) P = 110 + 1,05 (p – 100), cuando 100 < p < 200.
179 | Parrafo | Normal | c) P = 215 + 1,03 (p – 200), cuando 200 < p < 500.
180 | Parrafo | Normal | d) P = 524 + 1,01 (p – 500), cuando 500 < p.
181 | Parrafo | Normal | Donde «p» representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que regule el funcionamiento de la actividad. Los valores obtenidos para «P», según las anteriores expresiones, se redondearán al entero inmediatamente superior.
182 | Parrafo | Normal | La ocupación que habrá en el establecimiento facilitada por la propiedad, con la nave al 100% de producción, es la siguiente:
183 | Tabla |  | Anx. II Ocu | Anx. II Ocu |  | A1:K90
184 | Parrafo | Normal | P= 1,10p = 1,10 x {PERSONAS} = {OCUPACION} PERSONAS
185 | Parrafo | PXL_Rojo | El establecimiento industrial CUMPLE la sección 3.2 del Anexo II del RD 164/2025 en los sectores de USO INDUSTRIAL y la sección SI3 del RD314/2006 (CTE DB SI) en los sectores de USO ADMINISTRATIVO Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL.
186 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 6.3.3. Evacuación de los establecimientos industriales ubicados en edificios.
187 | Parrafo | Normal | Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
188 | Parrafo | Normal | Se basará en lo dispuesto en el apartado 3 de la Sección SI 3 del CTE DB-SI, a partir de la ocupación calculada según el presente reglamento y añadiendo las siguientes consideraciones:
189 | Parrafo | Normal | a) Los sectores de incendio de riesgo intrínseco alto de superficie construida superior a 50 m² deberán disponer de, al menos, dos salidas alternativas.
190 | Parrafo | Normal | b) Los sectores de incendio de riesgo intrínseco medio o bajo, de superficie construida superior a 50 m² deberán disponer de, al menos, dos salidas alternativas, cuando su número de ocupantes (P) sea superior a 50 personas, o cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 50 personas (incluyendo posibles ocupantes de otras zonas del establecimiento que deban utilizar el paso por dicho sector para alcanzar la salida).
191 | Parrafo | Normal | La longitud de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio hasta la salida de planta o de edificio, no superarán los valores indicados en la siguiente tabla y prevalecerán sobre los establecidos en la tabla 3.1 de la Sección SI 3 del CTE DB-SI:
192 | Imagen |  | Imagen insertada
193 | Parrafo | Normal | Para los LOCALES DE RIESGO ESPECIAL en sectores de CTE o a los que le aplica además del RD2267/2004, el RD842/2002 y RD337/2014, la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida del local, según si el nivel de riesgo es BAJO, MEDIO o ALTO, viene definida en la TABLA 2.2 del APARTADO 2 de la SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR del DB-SI, y no excederá de 25 m en ningún caso.
194 | Imagen |  | Imagen insertada
195 | Parrafo | Normal | Se requiere un número mínimo de salidas y una longitud máxima de recorrido de evacuación, en los sectores del establecimiento industrial, según se indica a continuación:
196 | Tabla |  | Anx. II Sal | Anx. II Sal |  | A1:K90
197 | Parrafo | Normal | (*) Cumple el recorrido de 25 hasta salida de local de riesgo especial y el recorrido general de 50 hasta salida de edificio con dos salidas alternativas.
198 | Parrafo | Normal | {OBRASEVACUACION}
199 | Parrafo | Normal | {PUERTAPEATONAL}
200 | Parrafo | Normal | {PUERTAEVACUACION}
201 | Parrafo | PXL_Titulo 3 | 6.3.4. Dimensionado de los medios de evacuación
202 | Parrafo | Normal | El dimensionado de los medios de evacuación se efectuará de acuerdo al apartado 4 de la Sección SI 3 del CTE DB-SI, añadiendo la siguiente consideración: La anchura de los pasillos no debe ser inferior a 1 metro y la anchura de puertas y pasos debe ser, como mínimo, de 80 cm.
203 | Parrafo | Normal | Dimensionado de las puertas y pasos
204 | Parrafo | Normal | SECTORES USO INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVO Y L.R.E.
205 | Parrafo | Normal | Según el APARTADO 4 de la SECCIÓN SI 3 “evacuación de ocupantes” del CTE, las dimensiones mínimas de la totalidad de las puertas y de los pasillos de EVACUACIÓN, en el interior del EDIFICIO, deberán ser igual o superior a 0,80 m. (anchura libre de paso), así como la dimensión de las hojas de las puertas que deberán ser menores a 1,20 m.
206 | Parrafo | Normal | A ≥ P /200
207 | Parrafo | Normal | Donde A es la anchura del elemento (m).
208 | Parrafo | Normal | Donde P son el número de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensione.
209 | Parrafo | Normal | Según el punto 1 del APARTADO 6 de la SECCIÓN SI 3 “evacuación de ocupantes” del CTE, las puertas situadas en recorridos de evacuación, previstas como salida de planta o de edificio, para la evacuación de más de 50 personas, serán abatibles de giro vertical y su sistema de cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura, desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
210 | Parrafo | Normal | {OBRASPUERTAS}
211 | Parrafo | PXL_Rojo | Teniendo en cuenta que la anchura mínima de las puertas en el establecimiento industrial será de al menos 0,80 m y que el número máximo de personas que podrán pasar por este ancho de puerta es de 160 personas, según se puede ver en el cuadro de la ocupación real del establecimiento del apartado 6.3.2, la ocupación de evacuación es superior a la prevista en cualquier sector o zona del establecimiento
212 | Parrafo | Normal | En base a los datos de ocupación facilitados por la propiedad, el dimensionado de los medios de evacuación es superior a la prevista en cualquier sector o zona del establecimiento, por tanto se CUMPLEN los requisitos de este apartado.
213 | Parrafo | Normal | Pasillos y rampa
214 | Parrafo | Normal | SECTORES USO INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVO Y L.R.E.
215 | Parrafo | Normal | Según la tabla 4.1 del apartado 4, Dimensionado de los medios de evacuación, de la sección SI 3, del Documento Básico del CTE:
216 | Parrafo | Normal | A ≥ P /200
217 | Parrafo | Normal | Donde A es la anchura del elemento (m).
218 | Parrafo | Normal | Donde P son el número de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensione.
219 | Parrafo | Normal | {OBRASPASILLOS}
220 | Parrafo | PXL_Rojo | El dimensionado de las vías de evacuación del establecimiento CUMPLE la capacidad máxima permitida de evacuación.
221 | Parrafo | Normal | Disposición de escaleras y aparatos elevadores
222 | Parrafo | Normal | Teniendo en cuenta que la normativa de aplicación vigente para el dimensionado de los medios de evacuación en la actualidad es el DB-SI, se considera para ello la tabla 4.1 del apartado 4, Dimensionado de los medios de evacuación, de la sección SI 3, del Documento Básico DB-SI del CTE:
223 | Imagen |  | Imagen insertada
224 | Parrafo | Normal | Donde A es la anchura del elemento (m).
225 | Parrafo | Normal | Donde P son el número de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensione.
226 | Parrafo | Normal | Donde h es la altura de evacuación ascendente (m).
227 | Imagen |  | Imagen insertada
228 | Parrafo | Normal | {CARESCALERAS}
229 | Parrafo | Normal | {PROTESCALERAS}
230 | Parrafo | PXL_Rojo | Teniendo en cuenta que, la ocupación total del establecimiento, según la información proporcionada por la propiedad, y mayorada según la normativa de aplicación, es de 69 personas, todas las escaleras CUMPLEN en cuanto a dimensionado para la evacuación.
231 | Parrafo | Normal | Protección de las escaleras y de los pasillos
232 | Parrafo | Normal | Las escaleras que se prevean para evacuación descendente serán protegidas cuando superen la altura de evacuación de 14 metros.
233 | Parrafo | Normal | Las escaleras para evacuación ascendente serán protegidas cuando salven alturas de evacuación superiores a 1,50 metros y estén previstas para más de 25 personas, o bien, salven alturas de evacuación superiores a 2,8 metros.
234 | Parrafo | PXL_Rojo | Dado que la evacuación es siempre descendente y que la altura de evacuación máxima es inferior a 14 metros, no es necesario disponer de escaleras protegidas.
235 | Parrafo | PXL_Rojo | En este proyecto no se contempla ningún pasillo protegido.
236 | Parrafo | Normal | Puertas situadas en recorridos de evacuación
237 | Parrafo | Normal | Las puertas situadas en recorridos de evacuación serán conformes al apartado 6 de la Sección SI 3 del CTE DB-SI para los casos en que estén situadas o que estén previstas para el número de personas que se indica allí, con las siguientes consideraciones:
238 | Parrafo | PXL_Rojo | a) No serán aplicables dichas condiciones a las puertas de las cámaras frigoríficas.
239 | Parrafo | Normal | b) En todo caso, todas las puertas situadas en recorridos de evacuación deben ser fácilmente operables manualmente.
240 | Parrafo | Normal | Todas las puertas situadas en recorridos de evacuación cumplirán con los requisitos del SI-3 del CTE DB-SI. Los portones de las cámaras frigoríficas disponen de puerta peatonal con barra antipánico, para ser operada manualmente.
241 | Parrafo | Normal | Señalización de los medios de evacuación.
242 | Parrafo | Normal | La señalización de las salidas y direcciones de evacuación deberá cumplir lo establecido en el apartado 7 de la Sección SI 3 del CTE DB-SI, así como el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas para la señalización de seguridad y salud en el trabajo.
243 | Parrafo | Normal | La normativa EXIGE señalizar las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual.
244 | Parrafo | Normal | Se señalizarán tanto las “SALIDAS” de uso habitual como de “SALIDA DE EMERGENCIA”, así como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
245 | Parrafo | Normal | Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se señalizarán mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño es:
246 | Parrafo | Normal | 297 x 105mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m;
247 | Parrafo | Normal | 632 x 316mm cuando la distancia de observación sea de 20m.
248 | Parrafo | Normal | Los medios de evacuación se señalizarán conforme a las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23033-1, UNE 23034 y UNE 23035:2003. Se dispondrán de señal con el rótulo “SALIDA” o similar, en las salidas de recinto, planta o edificio, así como señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y en los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error.
249 | Parrafo | Normal | Las señales se dispondrán a una distancia mínima a techo de 30cm y serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal.
250 | Imagen |  | Imagen insertada
251 | Parrafo | Normal | Una vez instalada toda la señalización de proyecto, el establecimiento industrial, CUMPLIRÁ el punto 3.5 del Anexo II del RD 164/2025 y el apartado 7 de la sección SI 3 “Evacuación ocupantes” del CTE DB-SI en los sectores de USO INDUSTRIAL, y el apartado 7 de la sección SI 3 “Evacuación ocupantes” del CTE DB-SI en los sectores de USO ADMINISTRATIVO Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL.
252 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 6.4. Sección 4: Intervención de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento
253 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 6.4.1. Condiciones de aproximación y entorno.
254 | Parrafo | Normal | Aproximación y entorno de los edificios donde coexistan establecimientos industriales y establecimientos con otros usos.
255 | Parrafo | Normal | Cuando en un edificio de tipo AV o AH coexistan establecimientos industriales y no industriales, siendo la mayor parte del edificio de uso no industrial, las condiciones de aproximación y entorno deben satisfacer lo establecido en el CTE DB-SI, sección 5, apartado 1, «Condiciones de aproximación y entorno».
256 | Parrafo | Normal | Cuando en un edificio de tipo AV o AH coexistan establecimientos industriales y no industriales, siendo la mayor parte del edificio de uso industrial, así como en edificios de tipo B o C, las condiciones de aproximación y entorno deben satisfacer lo establecido en los apartados 1.2 y 1.3 siguientes.
257 | Parrafo | Normal | Aproximación a los edificios con uso industrial.
258 | Parrafo | Normal | Los viales de aproximación de los vehículos del SEIS a los espacios de maniobra deben cumplir las condiciones siguientes:
259 | Parrafo | Normal | a) Anchura mínima libre en tramos rectos: 5 metros.
260 | Parrafo | Normal | b) Altura mínima libre o gálibo: 4,5 metros.
261 | Parrafo | Normal | c) Capacidad portante del vial: 20 kN/m2.
262 | Parrafo | Normal | En tramos curvos el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,3 metros y 12,5 metros, con una anchura libre para circulación de 7,2 metros.
263 | Parrafo | Normal | {ACCESOPUBLICO}
264 | Parrafo | PXL_Rojo | Por lo tanto, el establecimiento CUMPLE con los requisitos exigidos por la normativa.
265 | Parrafo | Normal | Entorno de los edificios con uso industrial.
266 | Parrafo | Normal | Los edificios con una superficie ocupada en planta superior a 1.000 m2 o con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros, deben disponer de un espacio de maniobra apto para el paso y emplazamiento de vehículos del SEIS que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos:
267 | Parrafo | Normal | a) Anchura mínima libre: 6 metros.
268 | Parrafo | Normal | b) Altura libre: la del edificio.
269 | Parrafo | Normal | c) Separación máxima del vehículo del SEIS a la fachada del edificio: 15 metros.
270 | Parrafo | Normal | d) Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas: 30 metros.
271 | Parrafo | Normal | e) Pendiente máxima: 10 %.
272 | Parrafo | Normal | f) Resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm Ø.
273 | Parrafo | Normal | La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 metros x 0,15 metros, debiendo ceñirse a las especificaciones de la serie de normas UNE-EN 124.
274 | Parrafo | Normal | El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataforma hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras.
275 | Parrafo | Normal | En las vías de acceso sin salida de más de 20 metros de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de un vehículo del SEIS que permita el cambio de sentido del vehículo. Este espacio de maniobra podrá consistir en una zona circular de radio igual o mayor a 9 metros, o bien, emplear otras soluciones análogas.
276 | Imagen |  | Imagen insertada
277 | Parrafo | PXL_Rojo | Por lo tanto, el establecimiento CUMPLE con los requisitos exigidos por la normativa.
278 | Imagen |  | Imagen insertada
279 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 6.4.2. Accesibilidad a la fachada y al interior
280 | Parrafo | Normal | Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.3.1 deben tener la condición de fachada accesible, debiendo permitir al personal del SEIS tanto acceder hasta ella como acceder a través de ella al interior del edificio.
281 | Parrafo | Normal | A estos efectos, para que una fachada se considere accesible debe disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del SEIS. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
282 | Parrafo | Normal | a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edifico, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a que accede no sea mayor que 1,20 metros.
283 | Parrafo | Normal | b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 metros y 1,20 metros respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 metros, medida sobre fachada.
284 | Parrafo | Normal | c) En la planta de salida del edificio (planta baja), al menos uno de los accesos citados debe permitir el acceso peatonal a nivel de rasante y teniendo este una dimensión vertical de, al menos, 2 metros.
285 | Parrafo | Normal | d) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 metros.
286 | Parrafo | Normal | La localización y las dimensiones de las fachadas accesibles deben diseñarse con el objetivo de permitir una intervención ágil y segura del personal del SEIS en la totalidad del edificio.
287 | Parrafo | Normal | La longitud de la fachada accesible no debe ser inferior al 15 % del perímetro de la planta del edificio. En el caso de edificios de planta rectangular, cuando esta condición del 15 % no se cumpla con la longitud de la fachada de uno de sus lados, deberá disponerse de otra zona de fachada accesible adicional con su correspondiente espacio de maniobra, preferiblemente en el lado opuesto a la primera, hasta llegar al porcentaje indicado. En otros casos, se deberán disponer de soluciones análogas en función de la forma del edificio, diseñadas atendiendo al objetivo de posibilitar la intervención en la totalidad de este.
288 | Imagen |  | Imagen insertada
289 | Imagen |  | Imagen insertada
290 | Parrafo | Normal | Según el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales se consideran fachadas accesibles de un edificio, o establecimiento industrial, aquellas que dispongan de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Los huecos de la fachada deberán cumplir las condiciones siguientes:
291 | Parrafo | Normal | Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.
292 | Parrafo | Normal | Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m y 1,20 m, respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.
293 | Parrafo | Normal | No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de nueve m.
294 | Parrafo | Normal | {MANIOBRASPERIMETRO}
295 | Parrafo | PXL_Rojo | Por lo tanto, el establecimiento CUMPLE con los requisitos exigidos por la normativa.
296 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 6.5. Sección 5: Resistencia estructural al incendio
297 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 6.5.1. Resistencia al fuego de los elementos constructivos portantes
298 | Parrafo | Normal | La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales con función portante de los edificios no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla siguiente:
299 | Imagen |  | Imagen insertada
300 | Parrafo | Normal | Para los establecimientos industriales en edificios con zonas de uso no industrial bajo la misma titularidad que deban constituir sectores de incendio independientes de acuerdo con el artículo 4, «Compatibilidad reglamentaria», la resistencia al fuego exigida a la estructura portante de dichos sectores de incendio será la que se determine en su caso según la normativa que le sea de aplicación.
301 | Parrafo | Normal | Casos particulares:
302 | Parrafo | Normal | Para la estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se garantice la evacuación del establecimiento y se justifique que su fallo no puede ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos y que no se compromete la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y, si el riesgo intrínseco del sector es medio o alto, disponga de un sistema para el control de humos y de calor según el apartado 8.3 del anexo III, se podrán adoptar los valores siguientes:
303 | Imagen |  | Imagen insertada
304 | Parrafo | Normal | En edificios sobre rasante de una sola planta y con cubierta ligera, cuando la superficie total del sector de incendios esté protegida por un sistema fijo de extinción automática y un sistema para el control de humos y de calor según el apartado 8.3 del anexo III, la resistencia al fuego de las estructuras portantes podrá adoptar los siguientes valores:
305 | Imagen |  | Imagen insertada
306 | Parrafo | Normal | En edificios de establecimientos industriales de una sola planta y que constituyan un solo sector de incendios, o con zonas administrativas en más de una planta pero compartimentadas del uso industrial según su reglamentación específica y con estructura independiente, situados en edificios de tipo C separados al menos 10 metros de otros establecimientos así como de límites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas y libres de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio, y protegidos por un sistema fijo de extinción automática y un sistema para el control de humos y de calor según el apartado 8.3 del anexo III, no será necesario justificar la resistencia al fuego de la estructura.
307 | Parrafo | Normal | En el caso de existir dos establecimientos colindantes, estos 10 metros pueden estar repartidos entre ambos siempre que haya un acuerdo vinculante y permanente en el tiempo entre ellos para mantener dicho espacio libre de edificaciones y de mercancías combustibles. Por otro lado, en los 10 metros puede existir vegetación, vehículos aparcados y otros elementos puntuales siempre que no se perjudiquen los viales de aproximación y los espacios de maniobra previstos en la sección 4. Además, para determinar la distancia citada de 10 metros también se puede contabilizar el espacio de la vía pública.
308 | Parrafo | Normal | Cuando esté permitido no justificar la resistencia al fuego, deberá señalizarse esta particularidad en los accesos del edificio para que el personal de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento tengan conocimiento de ello.
309 | Parrafo | Normal | {MATERIALESTRUCTURA}
310 | Parrafo | Normal | {MATERIALFORJADO}
311 | Parrafo | PXL_Rojo | Según la tabla 2.5.1 de aplicación para este caso, la resistencia al fuego de la estructura portante en cada sector será la siguiente:
312 | Parrafo | Normal | ELEMENTOS ESTRUCTURALES PORTANTES:
313 | Tabla |  | Anx. II Res Sec | Anx. II Res Sec |  | A1:K90
314 | Parrafo | Normal | (*) Será necesario reforzar la resistencia al fuego de la placa alveolar.
315 | Parrafo | PXL_Rojo | CUBIERTAS:
316 | Tabla |  | Anx. II Res Sec | Anx. II Res Sec |  | A1:K90
317 | Parrafo | PXL_Rojo | La resistencia al fuego de las cubiertas CUMPLE con lo exigido por la normativa.
318 | Titulo | PXL_Titulo 1 | 7. Justificación del ANEXO III del RSCIEI. Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales.
319 | Parrafo | Normal | A continuación, se detalla por apartados los requerimientos que debe satisfacer el establecimiento Industrial para el cumplimiento del ANEXO III “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, del RD 513/2017 de 5 de noviembre “Reglamento de instalaciones de protección contra incendios” y del RD 314/2006 de 17 de marzo de 2.006 Código Técnico de la Edificación -CTE-, «Documento Básico: SI Seguridad en caso de Incendio», y modificado por disposiciones posteriores –última por RD 450/2022.
320 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 7.1. Sistemas de detección y alarma de incendios
321 | Parrafo | Normal | Según el punto 1 del Anexo III del RD 164/2025: Los sistemas de detección y de alarma de incendios estarán compuestos por dispositivos para la activación automática (detectores) y/o dispositivos para la activación manual (pulsadores manuales de alarma), conectados a un equipo de control e indicación y a dispositivos de alarma.
322 | Parrafo | Normal | Se instalarán sistemas de detección y de alarma con dispositivos tanto para la activación automática como también para la activación manual (detectores y pulsadores manuales) en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:
323 | Parrafo | Normal | 1.º Actividades de fabricación y otros procesos similares, tales como producción, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento, en los siguientes casos:
324 | Parrafo | PXL_Rojo | c) En configuraciones de tipo C:
325 | Parrafo | PXL_Rojo | i. Sectores con nivel de riesgo intrínseco bajo (excepto los de riesgo bajo nivel 1) y superficie construida de 4.000 m2 o superior.
326 | Parrafo | PXL_Rojo | ii. Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 3.000 m2 o superior.
327 | Parrafo | PXL_Rojo | iii. Sectores con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie construida de 2.000 m2 o superior.
328 | Parrafo | PXL_Rojo | 2.º Actividades de almacenamiento, en los siguientes casos:
329 | Parrafo | PXL_Rojo | c) En configuraciones de tipo C:
330 | Parrafo | PXL_Rojo | i. Sectores con nivel de riesgo intrínseco bajo (excepto los de riesgo bajo nivel 1) y superficie construida de 3.000 m2 o superior.
331 | Parrafo | PXL_Rojo | ii . Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 1.500 m2 o superior.
332 | Parrafo | PXL_Rojo | iii . Sectores con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie construida de 800 m2 o superior.
333 | Parrafo | Normal | Cuando no sean exigibles los sistemas citados, se instalarán sistemas de detección y de alarma con, al menos, dispositivos para la activación manual (pulsadores manuales) en los sectores de incendio que tengan una superficie construida de 400 m2 o superior.
334 | Parrafo | Normal | En todos los casos, los sistemas indicados deben disponer de sus correspondientes dispositivos de alarma.
335 | Parrafo | Normal | Además, en los casos en que se cumplan las siguientes dos situaciones simultáneamente: que la suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio de un edificio del establecimiento industrial sea de 10.000 m2 o superior, y además, que la densidad de ocupación del edificio sea superior a 3 personas por cada 100 m2; se instalarán sistemas de comunicación de alarma que permitan la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instrucciones verbales mediante sistema de alarma por voz en dicho edificio del establecimiento industrial, así como en los edificios o espacios abiertos colindantes del mismo establecimiento en el caso de que la evacuación de ellos se prevea que se haga de forma conjunta con el edificio considerado.
336 | Tabla |  | Anx. III Det Auto | Anx. III Det Auto |  | A1:K90
337 | Parrafo | PXL_Rojo | A pesar de que el sistema de detección y alarma no es exigido debido a las dimensiones y riesgos de cada sector, se dotará a todo el edificio de pulsadores de incendio y alarma óptico-acústica.
338 | Parrafo | PXL_Rojo | Con los sistemas propuestas, el establecimiento industrial, CUMPLE el apartado 1 del Anexo III del RD164/2025.
339 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 7.2. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
340 | Parrafo | Normal | Según el punto 2 del Anexo IIII del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios en los siguientes casos:
341 | Parrafo | Normal | a) Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva calculados, a uno o varios sistemas de protección contra incendios, tales como sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE), hidrantes, rociadores automáticos, agua pulverizada, espuma física, entre otros.
342 | Parrafo | Normal | b) O bien, si lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o específicas.
343 | Parrafo | Normal | Los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios deberán cumplir con las características indicadas en el anexo I del RIPCI, junto con las consideraciones específicas establecidas en el presente reglamento.
344 | Parrafo | Normal | Cuando en un establecimiento industrial coexistan varios sistemas de protección contra incendios, el caudal (Q), la presión (P) y la reserva de agua (R) se dimensionarán atendiendo a los siguientes criterios:
345 | Parrafo | Normal | El caudal, presión y la reserva de agua deben ser suficientes para que funcionen todos los sistemas de protección que deban actuar simultáneamente ante un incendio localizado. Esto implica que, en el caso de que los sistemas de protección que coexisten vayan a necesitar funcionar al mismo tiempo para actuar sobre un incendio en una única localización, el sistema de abastecimiento debe calcularse para que dichos sistemas puedan funcionar simultáneamente.
346 | Parrafo | Normal | i. En los casos de simultaneidad de BIE con rociadores, o BIE con hidrantes, o BIE con cualquier otro sistema que use el abastecimiento de agua, para el cálculo del abastecimiento se admitirá considerar únicamente la BIE más desfavorable, en vez de las dos más desfavorables que se establece en la regla general (ejemplo: Qtotal = Qrociadores + QBIE más desfavorable; Rtotal = Rrociadores + RBIE más desfavorable). En todo caso, el valor calculado de Qtotal y Rtotal deberá ser igual o mayor al que se obtendría si estuvieran instaladas únicamente las BIE (usando la regla general).
347 | Parrafo | Normal | BIES: Según lo indicado en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales RSCIEI, la red de BIE deberá garantizar las condiciones de presión, caudal y tiempo de funcionamiento fijadas en el anexo I del RIPCI.
348 | Parrafo | Normal | La Disposición final primera del RD164/2025, que modifica el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el RD513/2017, de 22 de mayo, establece en el punto décimo que « 4. Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá asegurar, durante una hora como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables (salvo que solo exista una BIE en la red, en cuyo caso aplicará solo a esa), cumpliendo con las siguientes condiciones:
349 | Parrafo | Normal | a) Para BIE con manguera semirrígida (25 mm), esta debe proporcionar un caudal mínimo de 85 litros/minuto, lo cual para el caso de K=42 implica tener una presión mínima a la entrada de la BIE de 4 bar (400 kPa) medida en el manómetro con el flujo de agua completamente abierto y punta de lanza en posición de chorro compacto. (Este tipo de BIE está diseñado para permitir a las personas no especializadas una intervención inmediata y eficaz sobre el inicio de un incendio, a la espera, si fuese necesario, de que sean puestas en marcha otras medidas más potentes).
350 | Parrafo | Normal | b) Para BIE con manguera plana (45 mm), esta debe proporcionar un caudal mínimo de 160 litros/minuto, lo cual para el caso de K=85 implica tener una presión mínima a la entrada de 3,5 bar (350 kPa) medida en el manómetro con el flujo de agua completamente abierto y punta de lanza en posición de chorro compacto. (Este tipo de BIE es capaz de proporcionar un caudal superior, pero para su uso se requiere de mayor formación/entrenamiento).
351 | Parrafo | Normal | c) Respecto a la presión máxima, esta estará condicionada por las características técnicas del sistema (presión máxima de servicio) y por la maniobrabilidad de las mangueras durante su uso. En consecuencia, la presión máxima a la entrada de la BIE con manguera semirrígida o con manguera plana no deberá superar los 9 bar (900 kPa) medida en el manómetro con el flujo de agua completamente abierto y punta de lanza en posición de chorro compacto.
352 | Parrafo | Normal | d) Los requisitos anteriores de presión y caudal deben cumplirse en todas las BIE del sistema.»
353 | Parrafo | PXL_Rojo | En base a lo anterior y teniendo en cuenta los sectores con Nivel de Riesgo Intrínseco {NRI}: se consideran 2 BIE con manguera plana (DN45mm) operando de forma simultánea:
354 | Parrafo | PXL_Rojo | Qbies = 2 x 160 lpm = 320 lpm = 19,2 m³/h ≈ 20 m³/h
355 | Parrafo | Normal | {TIPOBIE}
356 | Parrafo | PXL_Rojo | HIDRANTES: A pesar de no ser requeridos para el establecimiento, puesto que se incluyen tal como se especifica en el apartado de Hidrantes, se ha calculado según las especificaciones del Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales RSCIEI, para establecimientos Tipo {CONFIGURACION} y sectores con Nivel de Riesgo Intrínseco {NRI}
357 | Parrafo | PXL_Rojo | Qh = 2000 lpm = 120 m³/h
358 | Imagen |  | Imagen insertada
359 | Parrafo | PXL_Rojo | Para determinar las características del grupo necesario nos basamos en el punto 2. a) i . según se menciona anteriormente:
360 | Parrafo | PXL_Rojo | Suma de caudales requeridos para BIE (QB) y para hidrantes (QH):
361 | Parrafo | PXL_Rojo | QB + QH = 20 m3/h + 120 m3/h = 140 m3/h
362 | Parrafo | PXL_Rojo | Suma de reserva de agua necesaria para BIE (RB) y para hidrantes (RH):
363 | Parrafo | PXL_Rojo | RB + RH = (320 lpm x 60 min) + (2000 lpm x 90min) = 19,2 m3 + 180 m3 = 199,2 m3 ≈ 200 m3
364 | Parrafo | PXL_Rojo | Se comprueba la idoneidad técnica del grupo de presión y del tanque de reserva existentes en el establecimiento, mediante Cálculos hidráulicos utilizando el programa AutoSprink , que se incluyen como Anexo III de este documento.
365 | Parrafo | Normal | Se han considerado los siguientes condicionantes:
366 | Parrafo | PXL_Rojo | Presión mínima de 5 bar en la boca de descarga de los 2 hidrantes hidráulicamente más desfavorables, que protegen un sector de Nivel de Riesgo Intrínseco {NRI}, con un caudal total de 2.000 lpm. En este caso el Sector 3 ALMACÉN P.T.
367 | Parrafo | PXL_Rojo | Presión mínima de 3,5 bar en las 2 BIEs hidráulicamente más desfavorables, que protegen el mismo sector de Nivel de Riesgo Intrínseco {NRI} – Sector 3 ALMACÉN P.T., con un caudal unitario de 160 lpm por cada BIE.
368 | Parrafo | PXL_Rojo | Tal como indica la UNE 23500:
369 | Parrafo | Normal | El dimensionamiento de la red general de incendios se podrá realizar en las condiciones normales esperadas de funcionamiento (ANILLO CERRADO). Se requiere una presión disponible en el punto más desfavorable equivalente a la requerida por diseño.
370 | Parrafo | Normal | Se debe asegurar el suministro de agua del sistema hidráulicamente más desfavorable, incluso en el caso de averías parciales que impidan el paso de flujo en el punto más crítico del trazado del anillo (ANILLO ABIERTO), con una presión disponible en el punto más desfavorable no inferior al 80% de la requerida por diseño.
371 | Parrafo | PXL_Rojo | Se obtienen los siguientes resultados:
372 | Parrafo | PXL_Rojo | RED EN FUNCIONAMIENTO NORMAL (ANILLO CERRADO)
373 | Parrafo | PXL_Rojo | Caudal a demanda : 2. 320,3 lpm = 1 39.22 m3/h
374 | Parrafo | PXL_Rojo | Presión requerida: 5.8 bar = 59,16 m.c.a
375 | Parrafo | PXL_Rojo | RED CON AVERÍA (ANILLO ABIERTO)
376 | Parrafo | PXL_Rojo | Caudal a demanda : 2. 329,34 lpm = 139,76 m3/h
377 | Parrafo | PXL_Rojo | Presión requerida: 7,63 bar = 77,83 m.c.a
378 | Parrafo | PXL_Rojo | Presión requerida x 80% = 7,63 bar x 80% = 6,1 bar < 8,78 bar disponible.
379 | Parrafo | PXL_Rojo | Por tanto, los requisitos del grupo de presión de PCI son:
380 | Parrafo | PXL_Rojo | Caudal requerido del grupo de bombeo: 2. 329,34 lpm = 139,76 m3/h
381 | Parrafo | PXL_Rojo | Presión requerida del grupo de bombeo: 6,1 bar = 62,27 m.c.a
382 | Parrafo | PXL_Rojo | Y los requisitos de la reserva de agua PCI son:
383 | Parrafo | PXL_Rojo | Volumen neto requerido del tanque de reserva de agua PCI:
384 | Parrafo | PXL_Rojo | Reserva requerida para hidrantes: 142,23 m3/h x 60min = 142,23 m3/h
385 | Parrafo | PXL_Rojo | Reserva requerida para BIEs: 24,16 m3/h x 90min = 36,24 m3/ h
386 | Parrafo | PXL_Rojo | Reserva requerida TOTAL: 142,23 m3/h + 36,24 m3/h = 178,47 m3/h
387 | Parrafo | PXL_Rojo | El grupo de bombeo PCI existente consiste en dos bombas principales y una bomba jockey; EDJ (Eléctrica + Diésel + Jockey) con las siguientes características:
388 | Parrafo | PXL_Rojo | Caudal nominal: 156 m3/h > 139,76 m3/h (requerido)
389 | Parrafo | PXL_Rojo | Presión nominal: 85 m.c.a > 62,27 m.c.a (requerido)
390 | Parrafo | PXL_Rojo | Se considera que el grupo de bombeo existente es VÁLIDO.
391 | Parrafo | PXL_Rojo | El Tanque de reserva de agua PCI existente dispone de una capacidad neta para PCI de:
392 | Parrafo | PXL_Rojo | Capacidad neta tanque PCI: 249 m3 > 178,47 m3 (requerido)
393 | Parrafo | PXL_Rojo | Se considera que el tanque de reserva de agua PCI existente es VÁLIDO.
394 | Parrafo | PXL_Rojo | Según la Tabla 3 de la UNE 23500:2021, para Sistemas de BIE + Hidrantes, se requiere un abastecimiento de Categoría II. Puesto que no supera el caudal de 2.500 lpm, la categoría exigible se mantiene en II, tal como establece dicha norma.
395 | Imagen |  | Imagen insertada
396 | Parrafo | PXL_Rojo | La combinación de fuente de agua y sistema de impulsión existente, corresponde con la Figura 11 de UNE23500:2021:
397 | Imagen |  | Imagen insertada
398 | Parrafo | PXL_Rojo | Esta figura, acorde a la tabla 4B corresponde con una Clase de abastecimiento SUPERIOR, válido para Categoría II:
399 | Imagen |  | Imagen insertada
400 | Parrafo | PXL_Rojo | GRUPO DE BOMBEO: se propone mantener el grupo de presión de PCI existente, adecuando su conexión al nuevo anillo enterrado, para garantizar una distribución en anillo cerrado.
401 | Parrafo | PXL_Rojo | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PCI: se propone adecuar la red enterrada existente (PE100 PN16 Sdr11 - Diámetro exterior 125mm) para conformar un anillo de distribución de agua PCI a los hidrantes existes existentes y nuevos, sectorizado mediante válvulas de corte, de tal forma que no se superen 6 hidrantes entre cada válvula. Se considera válido el diámetro existente.
402 | Parrafo | PXL_Rojo | TANQUE DE RESERVA DE AGUA PCI: se propone mantener el depósito existente, siempre y cuando se garantice la capacidad neta requerida, exclusivamente para los sistemas de PCI; esto es, cualquier acometida para otros servicios que puedan requerir agua del mismo tanque, deben tener la toma de succión a una altura tal que no puedan succionar el volumen de agua reservada para PCI. Además, se debe garantizar agua dulce no contaminada, acorde a la norma UNE 23500.
403 | Parrafo | PXL_Rojo | Con los sistemas propuestas, el establecimiento industrial, CUMPLE el apartado 2 del Anexo III del RD164/2025.
404 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 7.3. Sistema de hidrantes contra incendios
405 | Parrafo | Normal | Según el punto 3 del Anexo IIII del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalará un sistema de hidrantes contra incendios en los siguientes casos:
406 | Parrafo | Normal | HIDRANTES PARA EL LLENADO DE CAMIONES:
407 | Parrafo | Normal | Se instalará al menos un hidrante para el llenado de camiones en los siguientes casos:
408 | Imagen |  | Imagen insertada
409 | Parrafo | Normal | En todo caso, se instalará al menos un hidrante para el llenado de camiones si la superficie total del establecimiento industrial (incluyendo la superficie construida en edificios y la de los espacios abiertos) es igual o superior a 5.000 m2, salvo que todos sus sectores y espacios abiertos sean de riesgo intrínseco bajo 1.
410 | Parrafo | Normal | La función principal de estos hidrantes es el llenado de los camiones cisterna de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento.
411 | Parrafo | Normal | Cuando se requieran hidrantes de este tipo, estos deberán estar situados en el exterior del edificio o espacio abierto a proteger, a menos de 100 metros de las entradas principales o fachadas accesibles de los citados edificios y áreas, de forma que se permita su accesibilidad a los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento.
412 | Parrafo | Normal | Este tipo de hidrantes deberá cumplir las condiciones siguientes:
413 | Parrafo | Normal | a) A ser posible, en el caso de hidrantes que no estén situados en la vía pública, la distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de 5 metros.
414 | Parrafo | Normal | b) La presión mínima requerida del hidrante será de 100 kPa (1 kg/cm2) en la boca de salida. El caudal mínimo será de 500 l/min y el tiempo de autonomía mínimo de 60 minutos. (El caudal y tiempo de autonomía indicados corresponden al total que debe ser suministrado a la red de hidrantes, independientemente del número de hidrantes instalados). Los hidrantes de este tipo que se instalen pueden estar conectados a la red pública de suministro de agua, sin necesidad de depósito ni de equipo de bombeo, cuando esta sea capaz de proporcionar la presión y el caudal requeridos.
415 | Parrafo | Normal | c) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 metros de la fachada accesible o entrada de los citados edificios y áreas del establecimiento.
416 | Parrafo | Normal | En el caso que nos ocupa, será necesario disponer de un hidrante para llenado de camiones, al ser la superficie total del establecimiento mayor a 5.000,00 m².
417 | Parrafo | Normal | Se dispondrá de una acometida directa desde la red pública de suministro de agua, que garantice un caudal de 500 l/min y 100 kPa, hasta un hidrante para llenado de camiones que se ubicará en la entrada del establecimiento y cumplirá con todas las características definidas en la norma
418 | Parrafo | Normal | HIDRANTES DE IMPULSIÓN DIRECTA:
419 | Parrafo | Normal | La función principal de estos hidrantes es la impulsión directa de agua a las zonas a proteger por medio de mangueras o lanzas, pudiendo servir también para el llenado de camiones de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento.
420 | Parrafo | Normal | Se instalarán hidrantes de impulsión directa en los siguientes casos:
421 | Imagen |  | Imagen insertada
422 | Parrafo | Normal | Cuando según la tabla anterior, un sector o área requiera un sistema de hidrantes de este tipo, estos deberán estar situados en el perímetro exterior de los edificios y espacios abiertos, debiendo la instalación proteger el perímetro de todos los edificios del establecimiento industrial, así como todas las áreas de incendio. No obstante, en el caso de que el establecimiento industrial esté formado por varios edificios o espacios abiertos independientes, separados entre ellos más de 10 metros (o bien de una distancia de, al menos, la altura de los materiales combustibles almacenados, si esta es mayor a 10 metros en espacios abiertos) libres de mercancías combustibles, estos se podrán considerar por separado a efectos de evaluar la necesidad de poner hidrantes de este tipo a cada edificio o espacio abierto.
423 | Parrafo | Normal | El número de hidrantes de este tipo a instalar y sus características se determinarán según las condiciones siguientes:
424 | Parrafo | Normal | a) La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 metros, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante hasta el perímetro (fachada) del edificio, o bien, hasta el espacio abierto a proteger. En los espacios abiertos (incluidos los entornos de los edificios) los hidrantes deben poder alcanzar las zonas con carga de fuego a proteger como, por ejemplo, los muelles de carga o las zonas de almacenamiento de materiales combustibles.
425 | Parrafo | Normal | b) En el caso de establecimientos donde parte del perímetro del edificio sea adyacente a otro edificio y por lo tanto dicha parte del perímetro no esté accesible (en configuraciones tipo AH o B), o bien, cuando no se disponga de superficie exterior perimetral propia para la colocación de los hidrantes de impulsión directa en una zona, o bien, cuando existan otras situaciones que imposibiliten instalar los hidrantes en una parte del perímetro del edificio considerado, se situarán los hidrantes solamente en las zonas donde sea factible hacerlo, lo cual se deberá justificar.
426 | Parrafo | Normal | c) A ser posible, la distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe estar comprendida entre 5 y 15 metros.
427 | Parrafo | Normal | d) Deberán identificarse como «hidrantes de impulsión directa», por medio de la señalización o en el propio hidrante, de forma que se puedan diferenciar fácilmente de los hidrantes para el llenado de camiones.
428 | Parrafo | Normal | e) El establecimiento deberá disponer del equipamiento necesario para poder hacer uso de los hidrantes (mangueras, lanzas, accesorios y herramientas que corresponda).
429 | Parrafo | Normal | f) La presión mínima requerida para estos hidrantes será de 500 kPa (5 kg/cm2) en la boca de salida, para contrarrestar la pérdida de carga de las mangueras y lanzas, durante la impulsión directa del agua sobre el incendio.
430 | Parrafo | Normal | g) El caudal y el tiempo de autonomía mínimo será el siguiente:
431 | Imagen |  | Imagen insertada
432 | Parrafo | Normal | {DESCRIPCIONHIDRANTES}
433 | Parrafo | Normal | De acuerdo con el APARTADO 3 del ANEXO III del RSCIEI, se cumplirán las siguientes condiciones hidráulicas:
434 | Parrafo | Normal | Caudal para hidrantes exteriores: 2000 l/min
435 | Parrafo | Normal | Tiempo de autonomía: 90 min.
436 | Parrafo | Normal | Presión en la boquilla: 5 bar como mínimo
437 | Parrafo | PXL_Rojo | Con los sistemas propuestas, el establecimiento industrial, CUMPLE el apartado 3 del Anexo III del RD164/2025.
438 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 7.4. Extintores de incendio.
439 | Parrafo | Normal | Según el punto 4 del Anexo IIII del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalarán extintores de incendio en los siguientes casos:
440 | Parrafo | Normal | Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales. Como excepción a lo anterior, en las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, en los que la actividad impide el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de extintores.
441 | Parrafo | Normal | El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con el epígrafe relativo a extintores del anexo I del RIPCI.
442 | Parrafo | Normal | Cuando en el sector de incendio coexistan combustibles de la clase A y de la clase B, se considerará que la clase de fuego del sector de incendio es A o B cuando la carga de fuego aportada por los combustibles de clase A o de clase B, respectivamente, sea, al menos, el 90 por ciento de la carga de fuego del sector. En otro caso, la clase de fuego del sector de incendio se considerará A-B.
443 | Parrafo | Normal | Si la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinará la dotación de extintores del sector de incendio de acuerdo con la tabla 3.4.1 o con la tabla 3.4.2, respectivamente.
444 | Parrafo | Normal | Si la clase de fuego del sector de incendio es A-B, se determinará la dotación de extintores del sector de incendio sumando los necesarios para cada clase de fuego (A y B), evaluados independientemente según la tabla 3.4.1 y la tabla 3.4.2 respectivamente.
445 | Parrafo | Normal | Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase C que puedan aportar una carga de fuego que sea, al menos, el 90 por ciento de la carga de fuego del sector, se determinará la dotación de extintores de acuerdo con la reglamentación sectorial específica que les afecte. En otro caso, no se incrementará la dotación de extintores si los necesarios por la presencia de otros combustibles (clase A o B) son aptos para fuegos de clase C.
446 | Imagen |  | Imagen insertada
447 | Imagen |  | Imagen insertada
448 | Parrafo | Normal | En el caso de fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos o cuadros eléctricos, conductores u otros elementos con tensión eléctrica, debe verificarse que el extintor escogido es apto para dicho voltaje.
449 | Parrafo | Normal | El emplazamiento de los extintores portátiles permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 metros.
450 | Parrafo | Normal | Para los sectores de USO ADMINISTRATIVO Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL:
451 | Parrafo | Normal | Le aplica la TABLA 1.1. “Dotación de instalaciones de protección contra incendios” de la Sección SI4 del DB-SI, según se detalla a continuación:
452 | Imagen |  | Imagen insertada
453 | Parrafo | Normal | A continuación, se indican los sectores a los que se les exige instalar EXTINTORES DE INCENDIOS, teniendo en cuenta que es un establecimiento tipo “C” {TokenAmarillo}y según se indica en la tabla 1.1 en el DB SI 4 del CTE para los sectores de uso no industrial, así como la Reglamentación propia de los Locales técnicos que cuenten con ella:
454 | Tabla |  | Anx. III Ext Ext | Anx. III Ext Ext |  | A1:K90
455 | Parrafo | Normal | El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.
456 | Parrafo | Normal | {EXTINTORESPROPUESTOS}
457 | Imagen |  | Imagen insertada
458 | Parrafo | PXL_Rojo | Con los sistemas propuestos, el establecimiento industrial, CUMPLE el Apartado 4 del Anexo III del RD 164/2025 y con la Sección SI4 del RD 314/2006 (CTE DB SI).
459 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 7.5 Sistemas de bocas de incendio equipadas
460 | Parrafo | Normal | Según el punto 5 del Anexo IIII del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalarán sistemas de boca de incendio equipadas en los siguientes casos:
461 | Parrafo | PXL_Rojo | c) En configuraciones de tipo C:
462 | Parrafo | PXL_Rojo | i. Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 1.000 m2 o superior.
463 | Parrafo | PXL_Rojo | ii . Sectores con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie construida de 500 m2 o superior.
464 | Parrafo | Normal | En el caso de sectores dedicados exclusivamente a albergar equipos eléctricos o electrónicos, se admitirá que las BIE estén colocadas en su exterior cerca de la entrada, de forma que puedan alcanzar el interior, o bien, que no se disponga de BIE siempre que existan sistemas fijos de extinción automática adaptados a este tipo de riesgo.
465 | Tabla |  | Anx. III BIES | Anx. III BIES |  | A1:K90
466 | Parrafo | PXL_Rojo | La normativa EXIGE instalar Bocas de Incendio Equipadas en algunos sectores del establecimiento.
467 | Parrafo | Normal | {SISTEMABIE}
468 | Parrafo | Normal | TIPO DE BIE Y NECESIDADES DE AGUA.
469 | Parrafo | Normal | La red de BIE deberá garantizar las condiciones de presión, caudal y tiempo de funcionamiento fijadas en el anexo I del RIPCI.
470 | Parrafo | Normal | Los tipos de BIE a colocar serán los indicados en la Tabla 3.5.1:
471 | Imagen |  | Imagen insertada
472 | Parrafo | Normal | El Establecimiento industrial es de configuración Tipo {CONFIGURACION} y el riesgo intrínseco más desfavorable de los sectores es de nivel {NRI}.
473 | Parrafo | Normal | El sistema debe estar compuesto por BIEs de 25mm con toma adicional de 45 mm en los sectores industriales de almacenamiento y proceso con riesgo MEDIO o ALTO, o de 45 mm en riesgo ALTO, siendo BIEs de 25mm en zonas administrativas y zonas de riesgo BAJO, cuando se requiera su instalación según la tabla anterior, con su correspondiente red de tuberías de distribución. La red debe estar alimentada por la red de abastecimiento del Establecimiento a través de un puesto de control reducido, incluyendo válvulas reductoras de presión.
474 | Parrafo | Normal | El número y distribución de las BIEs implantadas en cada Sector deben cubrir la totalidad de la superficie del mismo, considerando como radio de acción de la BIE la longitud de su manguera incrementada en 5 m. –máximo 25 m.
475 | Parrafo | Normal | La separación máxima entre cada BIE y su más cercana es de 50 m. La distancia desde cualquier punto del recinto protegido hasta la BIE más próxima no excede de 25 m.
476 | Parrafo | Normal | Las BIEs se deben montar sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, estén situadas como máximo, a 1,50m. sobre el nivel del suelo. Se debe mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.
477 | Imagen |  | Imagen insertada
478 | Parrafo | Normal | Según lo indicado en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales RSCIEI, la red de BIE deberá garantizar las condiciones de presión, caudal y tiempo de funcionamiento fijadas en el anexo I del RIPCI.
479 | Parrafo | Normal | La Disposición final primera del RD164/2025, que modifica el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el RD513/2017, de 22 de mayo, establece en el punto décimo que « 4. Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá asegurar, durante una hora como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables (salvo que solo exista una BIE en la red, en cuyo caso aplicará solo a esa), cumpliendo con las siguientes condiciones:
480 | Parrafo | Normal | a) Para BIE con manguera semirrígida (25 mm), esta debe proporcionar un caudal mínimo de 85 litros/minuto, lo cual para el caso de K=42 implica tener una presión mínima a la entrada de la BIE de 4 bar (400 kPa) medida en el manómetro con el flujo de agua completamente abierto y punta de lanza en posición de chorro compacto. (Este tipo de BIE está diseñado para permitir a las personas no especializadas una intervención inmediata y eficaz sobre el inicio de un incendio, a la espera, si fuese necesario, de que sean puestas en marcha otras medidas más potentes).
481 | Parrafo | Normal | b) Para BIE con manguera plana (45 mm), esta debe proporcionar un caudal mínimo de 160 litros/minuto, lo cual para el caso de K=85 implica tener una presión mínima a la entrada de 3,5 bar (350 kPa) medida en el manómetro con el flujo de agua completamente abierto y punta de lanza en posición de chorro compacto. (Este tipo de BIE es capaz de proporcionar un caudal superior, pero para su uso se requiere de mayor formación/entrenamiento).
482 | Parrafo | Normal | c) Respecto a la presión máxima, esta estará condicionada por las características técnicas del sistema (presión máxima de servicio) y por la maniobrabilidad de las mangueras durante su uso. En consecuencia, la presión máxima a la entrada de la BIE con manguera semirrígida o con manguera plana no deberá superar los 9 bar (900 kPa) medida en el manómetro con el flujo de agua completamente abierto y punta de lanza en posición de chorro compacto.
483 | Parrafo | Normal | d) Los requisitos anteriores de presión y caudal deben cumplirse en todas las BIE del sistema.»
484 | Parrafo | Normal | En base a lo anterior y teniendo en cuenta los sectores con Nivel de Riesgo Intrínseco ALTO: se consideran 2 BIE con manguera plana (DN45mm) operando de forma simultánea:
485 | Parrafo | Normal | Qbies = 2 x 160 lpm = 320 lpm = 19,2 m³/h ≈ 20 m³/h
486 | Parrafo | Normal | {TIPOBIE}
487 | Parrafo | PXL_Rojo | De acuerdo con lo anterior, se cumplirán las siguientes condiciones hidráulicas, para el caso de las 2 BIEs más desfavorables:
488 | Parrafo | PXL_Rojo | Simultaneidad de BIEs: 2 BIEs
489 | Parrafo | PXL_Rojo | Tiempo de autonomía: 60 min.
490 | Parrafo | PXL_Rojo | Caudal unitario por BIE: 160 l/min.
491 | Parrafo | PXL_Rojo | Caudal simultáneo: 160 l/min x 2 = 320 l/min
492 | Parrafo | PXL_Rojo | Presión en la boquilla: 3,5 bar como mínimo (3,5 bar ≤ P < 9 bar)
493 | Parrafo | PXL_Rojo | Con los sistemas propuestos, el establecimiento industrial, CUMPLE el punto 5 del Anexo III del RD 164/2025 en los sectores de USO INDUSTRIAL y el apartado 5 “Sistemas de bocas de incendio equipadas con la Sección 1ª del Anexo I del RD 513/2017 para los sectores de USO INDUSTRIAL Y ADMINISTRATIVO.
494 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 7.6. Sistemas de columna seca.
495 | Parrafo | Normal | Según el punto 6 del Anexo IIII del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalarán sistemas de columna seca en los siguientes casos:
496 | Parrafo | Normal | Se instalarán sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si su altura de evacuación es de 15 metros o superior. Dichas columnas tendrán bocas de salida en todas las plantas.
497 | Parrafo | Normal | Teniendo en cuenta que la altura de evacuación es inferior a 15 metros en los sectores de USO INDUSTRIAL e inferior a 24 m en los sectores de USO ADMINISTRATIVO y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL, no es necesario instalar columnas secas, por lo que el establecimiento industrial.
498 | Parrafo | Normal | Con los sistemas propuestos, el establecimiento CUMPLE el punto 5 del ANEXO III del RD164/2025 en los sectores de USO INDUSTRIAL y la tabla 1.1 del DB SI 4 del CTE para los sectores de USO ADMINISTRATIVO y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL.
454 | Tabla |  | Anx. III Col | Anx. III Col |  | A1:K90
499 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 7.7. Sistemas fijos de extinción automática
500 | Parrafo | Normal | Según el punto 7 del Anexo IIII del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalarán sistemas fijos de extinción automática en los siguientes casos:
501 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 7.7.1. Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos:
502 | Parrafo | Normal | 1.º Actividades de fabricación y otros procesos similares, tales como producción, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento, en los siguientes casos:
503 | Parrafo | Normal | d) En configuraciones de tipo C:
504 | Parrafo | Normal | i. Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 3.500 m2 o superior.
505 | Parrafo | Normal | ii . Sectores con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie construida de 2.000 m2 o superior.
506 | Parrafo | Normal | 2.º Actividades de almacenamiento, en los siguientes casos:
507 | Parrafo | Normal | d) En configuraciones de tipo C:
508 | Parrafo | Normal | i. Sectores con nivel de riesgo intrínseco medio y superficie construida de 2.000 m2 o superior.
509 | Parrafo | Normal | ii . Sectores con nivel de riesgo intrínseco alto y superficie construida de 1.000 m2 o superior.
510 | Parrafo | Normal | Cuando en un sector haya tanto actividades de fabricación como de almacenamiento permanente (sin considerar como tal al «almacén de día»), será necesaria la instalación de estos sistemas cuando la suma de los cocientes entre la superficie destinada a fabricación y la destinada a almacenamiento, entre la superficie a partir de la cual es obligatoria la instalación en cada caso, sea igual o superior a 1, de la siguiente forma:
511 | Parrafo | Normal | [(Superficie fabricación/ Superficie a partir de la que es obligatorio la instalación para fabricación) + (Superficie almacenamiento/ Superficie a partir de la que es obligatorio la instalación para almacenamiento)] ≥ 1, y debiendo ser la suma de ambas superficies igual a la superficie del sector.
512 | Parrafo | Normal | En sectores de riesgo bajo, donde dentro de un mismo sector coexistan zonas de fabricación con grandes zonas de almacenamiento, con densidad de carga de fuego no uniforme entre ellas, deberá realizarse adicionalmente un cálculo del NRI para cada una de estas zonas, y disponerse de sistemas fijos de extinción automática en todo el sector en el caso de que alguna de ellas sea de nivel de riesgo intrínseco medio o alto, con una superficie igual o superior a la indicada en el apartado 7.1.1. No será aplicable este párrafo si las zonas con mayor densidad de carga de fuego están distribuidas dentro del sector agrupadas en superficies inferiores.
513 | Parrafo | Normal | Los rociadores automáticos pueden ser sustituidos por otros tipos de sistemas fijos de extinción automática recogidos en el RIPCI, siempre que estos sean adecuados y aporten al menos el mismo nivel de seguridad para el lugar y uso concreto.
514 | Tabla |  | Anx. III Ext Auto | Anx. III Ext Auto |  | A1:K90
515 | Parrafo | Normal | (*) se propone un sistema sencillo de rociadores K115 colgantes para la sala de bombas, con puesto de control reducido
516 | Parrafo | Normal | Según lo indicado en el Reglamento, no se requiere instalar rociadores en ningún sector de incendios del establecimiento.
517 | Parrafo | Normal | En el edificio objeto de estudio NO será necesaria la instalación de sistemas fijos de extinción por rociadores.
518 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 7.7.2. Sistemas fijos de extinción por agua pulverizada:
519 | Parrafo | Normal | Se instalarán sistemas de agua pulverizada cuando por la configuración, contenido, proceso y ubicación del riesgo sea necesario refrigerar partes de este para asegurar la estabilidad de su estructura y evitar los efectos del calor de radiación emitido por otro riesgo cercano. También se instalarán en aquellos sectores y áreas de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas.
520 | Parrafo | Normal | En el edificio objeto de estudio NO será necesaria la instalación de sistemas fijos de extinción por agua pulverizada.
521 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 7.7.3. Sistemas fijos de extinción por espuma física:
522 | Parrafo | Normal | Se instalarán sistemas de espuma física en aquellos sectores y áreas de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales, sectoriales o específicas.
523 | Parrafo | Normal | Cuando se instalen estos sistemas, debe verificarse que sean adecuados para el riesgo a proteger, conforme a sus especificaciones.
524 | Parrafo | Normal | En el edificio objeto de estudio NO será necesaria la instalación de sistemas fijos de extinción por espuma física.
525 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 7.7.4. Sistemas fijos de extinción por polvo:
526 | Parrafo | Normal | Se instalarán sistemas de extinción por polvo en aquellos sectores de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas.
527 | Parrafo | Normal | En el edificio objeto de estudio NO será necesaria la instalación de sistemas fijos de extinción por polvo.
528 | Titulo | PXL_Titulo 3 | 7.7.5. Sistemas fijos de extinción por agentes gaseosos:
529 | Parrafo | Normal | Cuando sea preceptiva la instalación de sistemas fijos de extinción automática, se instalarán preferentemente sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos en los sectores de incendio de los establecimientos industriales, cuando constituyan recintos dedicados a albergar equipos eléctricos o electrónicos, centros de cálculo, bancos de datos, centros de control o medida y análogos, y la protección con sistemas de agua pueda dañar dichos equipos. También se instalarán en aquellos sectores de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales o específicas.
530 | Parrafo | Normal | En todo caso, este tipo de sistemas sólo se podrá instalar y utilizar cuando quede garantizada la seguridad y la evacuación de las personas. En caso contrario, deberá optarse por instalar otro tipo distinto de sistema fijo de extinción.
531 | Parrafo | Normal | En el edificio objeto de estudio NO será necesaria la instalación de sistemas fijos de extinción por agentes gaseosos.
532 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 7.8. Sistemas para el control de humos y de calor
533 | Parrafo | Normal | Según el punto 8 del Anexo IIII del “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se instalarán sistemas para el control de humos y de calor en los siguientes casos:
534 | Parrafo | Normal | 1.º Actividades de fabricación y otros procesos similares, tales como producción, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento, en los siguientes casos:
535 | Parrafo | Normal | a) En sectores de riesgo intrínseco medio y superficie construida ≥ 2.000 m2.
536 | Parrafo | Normal | b) En sectores de riesgo intrínseco alto y superficie construida ≥ 1.000 m2.
537 | Parrafo | Normal | 2.º Actividades de almacenamiento, en los siguientes casos:
538 | Parrafo | Normal | a) En sectores de riesgo intrínseco medio y superficie construida ≥ 1.000 m2.
539 | Parrafo | Normal | b) En sectores de riesgo intrínseco alto y superficie construida ≥ 800 m2.
540 | Parrafo | Normal | Cuando en un sector haya tanto actividades de fabricación como de almacenamiento permanente (sin considerar como tal al «almacén de día»), será necesaria la instalación de estos sistemas cuando la suma de los cocientes entre la superficie destinada a fabricación y la destinada a almacenamiento, entre la superficie a partir de la cual es obligatoria la instalación en cada caso, sea igual o superior a 1, de la siguiente forma:
541 | Parrafo | Normal | [(Superficie fabricación/ Superficie a partir de la que es obligatorio la instalación para fabricación) + (Superficie almacenamiento/ Superficie a partir de la que es obligatorio la instalación para almacenamiento)] ≥ 1, y debiendo ser la suma de ambas superficies igual a la superficie del sector.
542 | Parrafo | Normal | El diseño y ejecución de los sistemas señalados se realizará de acuerdo con lo especificado en el epígrafe correspondiente a dichos sistemas del anexo I del RIPCI, según su apartado 13.1.a) de sistemas de control de temperatura y evacuación de humos basados en estrategias de flotabilidad. En los casos particulares donde se justifique la no conveniencia técnica de instalar un sistema según el apartado 13.1.a), se podrá sustituir por otros de los sistemas previstos en el RIPCI (apartado 13.1 del anexo I) siempre que se justifique la conveniencia del sistema para el lugar y uso específico.
543 | Parrafo | Normal | En sectores de riesgo medio o alto de tamaño inferior al indicado en el apartado anterior, siempre que sean de al menos 100 m2, se instalarán sistemas para el control de humos y de calor, o bien, alternativamente a estos, se podrá disponer de huecos de ventilación que faciliten la extracción de los humos (los cuales no computarán como sistemas para el control de humos y de calor, siendo estos una solución simplificada), pudiendo tomarse como referencia para su diseño (y quedando fuera del ámbito de aplicación del RIPCI) los siguientes valores de huecos, a razón de:
544 | Parrafo | Normal | a) Un mínimo de 0,5 m2 de superficie aerodinámica de ventilación por cada 200 m2 de superficie construida o fracción, en sectores de incendio con actividades de fabricación y otros procesos similares situados en cualquier planta sobre rasante.
545 | Parrafo | Normal | b) Un mínimo de 0,5 m2 de superficie aerodinámica de ventilación por cada 150 m2 de superficie construida o fracción, en sectores de incendio con actividades de fabricación y otros procesos similares situados en planta bajo rasante, y también, en sectores de incendio con actividades de almacenamiento situados en cualquier planta sobre rasante.
546 | Parrafo | Normal | c) Un mínimo de 0,5 m2 de superficie aerodinámica de ventilación por cada 100 m2 de superficie construida o fracción, en sectores de incendio con actividades de almacenamiento situados en planta bajo rasante.
547 | Parrafo | Normal | Consideraciones adicionales:
548 | Parrafo | Normal | Por «superficie aerodinámica» se entiende a la resultante de multiplicar la superficie neta del hueco practicado en la cubierta o tabique, por un «coeficiente de descarga», cuyo valor es menor de 1,00 debido a las pérdidas por los mecanismos, lamas, compuerta, entre otros.
549 | Parrafo | Normal | Preferentemente, los huecos se dispondrán uniformemente repartidos en la parte alta del sector, ya sea en zonas altas de fachada o cubierta. Los huecos podrán ser practicables de manera manual, automática o estar permanentemente abiertos. Deberá disponerse, además, de huecos para entrada de aire en la parte baja del sector, en la misma proporción de superficie requerida para los de salida de humos, y se podrán computar los huecos de las puertas de acceso al sector que comuniquen directamente con el exterior.
550 | Parrafo | Normal | La ventilación será natural, a no ser que se justifique la no conveniencia técnica de esta solución (cuando la ubicación del sector lo impida), donde podrá ser forzada. En dicho caso, cuando la ventilación necesite ser forzada, el sistema deberá cumplir con el RIPCI, siendo diseñado conforme a su anexo I, apartado 13.1.d), con las siguientes características:
551 | Parrafo | Normal | 1.º Se dimensionará para un caudal de extracción correspondiente a 6, 9 o 12 renovaciones por hora del volumen del sector en correspondencia con las ratios de ventilación natural indicados en los párrafos a), b) y c) anteriores.
552 | Parrafo | Normal | 2.º Los extractores deberán tener una clasificación F400 120. En caso de utilizarse conductos para la extracción de humos o para la aportación de aire que estén inmersos en el sector de incendios, deberán tener una clasificación E600 60 si discurren por un único sector o EI 120 si atraviesan elementos compartimentadores de incendio.
553 | Parrafo | Normal | 3.º La aportación de aire se realizará de forma natural salvo que la ubicación del sector lo impida, en cuyo caso se realizará de forma mecánica en la parte baja del sector en una proporción máxima del 80 % del caudal requerido para la salida de humos y con activación únicamente manual por parte del SEIS desde un puesto de mando fácilmente accesible y localizable.
554 | Parrafo | Normal | Será necesaria la instalación rejillas de ventilación, según la tabla a continuación. Los huecos de entrada de aire cumplen teniendo en cuenta las puertas y rejillas existentes en los sectores. {TokenVerde}
555 | Tabla |  | Anx. III Hum | Anx. III Hum |  | A1:K90
556 | Parrafo | Normal | (*) Será necesario instalar rejilla en la parte superior de la fachada.
557 | Titulo | PXL_Titulo 2 | 7.9. Alumbrado de emergencia
558 | Parrafo | Normal | Según el punto 9 del Anexo IIII de “Requisitos dotacionales de instalaciones de protección activa contra incendios de los establecimientos industriales” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, el alumbrado de emergencia cumplirá con los requisitos aplicables de la sección 4 «Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada» del Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de Edificación (CTE DB-SUA 4).
559 | Parrafo | Normal | {ILUMINACIONPROPUESTA}
560 | Parrafo | Normal | Para la instalación de la iluminación de emergencia se tendrá en cuenta lo dispuesto en:
561 | Parrafo | Normal | El Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
562 | Parrafo | Normal | Lo establecido en el apartado 16 del Anexo III del RD2267/2004 en los sectores de USO INDUSTRIAL.
563 | Parrafo | Normal | El apartado 2 “alumbrado de emergencia” de la Sección SUA 4 “Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada” indicado el Ámbito de aplicación del CTE DB-SI en los LOCALES DE RIESGO ESPECIAL.
564 | Parrafo | Normal | y el apartado 15 “alumbrado de emergencia”, de la sección 1º del ANEXO I del RD513/2017 en los sectores de USO INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVO Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL.
565 | Parrafo | Normal | Además, se tendrá en cuenta también que:
566 | Parrafo | Normal | La iluminancia mínima será de 5 lux en cada uno de los puntos en los que se encuentran instalados equipos de protección contra incendios (extintores, BIE´s, pulsadores…)
567 | Parrafo | Normal | La iluminancia horizontal mínima será de 1 lux en las rutas de evacuación, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales.
568 | Parrafo | Normal | JUSTIFICACIÓN DEL ANEXO IV: ZONAS CON CONDICIONES PARTICULARES
569 | Parrafo | Normal | Almacenamientos con sistemas de almacenaje en estanterías metálicas.
570 | Parrafo | Normal | Según el punto 1 del Anexo IV “Zonas con condiciones particulares” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, Los almacenamientos de grandes dimensiones se caracterizan por sus sistemas de almacenaje en estanterías metálicas.
571 | Parrafo | Normal | Estos se pueden clasificar en autoportantes o independientes. Ambos, a su vez, pueden ser automáticos o manuales, tal y como se define a continuación:
572 | Parrafo | Normal | a.1) Sistema de almacenaje autoportante: Sistema diseñado para soportar tanto la carga de la mercancía almacenada como también las paredes o cubierta, actuando como parte de la estructura del edificio.
573 | Parrafo | Normal | a.2) Sistema de almacenaje independiente: Solamente soporta la mercancía almacenada, estando formado por elementos estructurales desmontables e independientes de la estructura del edificio.
574 | Parrafo | Normal | b.1) Sistema de almacenaje automático: Las unidades de carga que se almacenan se transportan y elevan mediante una operativa automática, sin presencia de personas en la zona de las estanterías.
575 | Parrafo | Normal | b.2) Sistema de almacenaje manual: Las unidades de carga que se almacenan se transportan y elevan mediante operativa manual (ya sea a mano o ayudado de transpaletas, carretillas, plataformas elevadoras o similares), con presencia de personas.
576 | Parrafo | Normal | REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS SISTEMAS DE ALMACENAJE EN ESTANTERÍAS METÁLICAS.
577 | Parrafo | Normal | a) Los materiales de bastidores, largueros, paneles metálicos, cerchas, vigas, pisos metálicos y otros elementos y accesorios metálicos que componen el sistema deben ser de clase de reacción al fuego A1.
578 | Parrafo | Normal | b) Los revestimientos (por ejemplo, pintados o cincados) deben ser, al menos, de la clase de reacción al fuego B-s3,d0.
579 | Parrafo | Normal | REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS SISTEMAS DE ALMACENAJE EN ESTANTERÍAS METÁLICAS AUTOPORTANTES:
580 | Parrafo | Normal | a) Para la estructura principal de los sistemas de almacenaje autoportante con estanterías metálicas (operados manual o automáticamente), se admitirá no justificar su resistencia al fuego siempre que estén protegidos por un sistema de rociadores automáticos u otro sistema fijo de extinción automática equivalente, y además, estén situados en edificios de tipo B o C.
581 | Parrafo | Normal | En el resto de casos de sistemas de almacenaje autoportante (no protegidos por sistemas fijos de extinción automática, o bien, situados en edificios de tipo AH o AV) la resistencia al fuego de su estructura principal deberá ser, al menos, la exigida en la sección 5 del anexo II para estructuras con función portante.
582 | Parrafo | Normal | b) En sistemas de almacenaje autoportante de dimensiones esbeltas (más altos que anchos) de más de 3 metros de altura debe justificarse que, en caso de colapso, este no se produce hacia el exterior del edificio.
583 | Parrafo | Normal | REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS SISTEMAS DE ALMACENAJE EN ESTANTERÍAS METÁLICAS INDEPENDIENTES.
584 | Parrafo | Normal | No es necesario justificar la resistencia al fuego de los elementos estructurales del sistema de almacenamiento siempre que la estructura de la estantería sea independiente de la estructura del edificio.
585 | Parrafo | Normal | REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS SISTEMAS DE ALMACENAJE EN ESTANTERÍAS METÁLICAS OPERADOS MANUALMENTE.
586 | Parrafo | Normal | a) La evacuación en los lugares de los sistemas de almacenaje operados manualmente (independientes o autoportantes) será la especificada en la sección 3 del anexo II, con las consideraciones adicionales indicadas en los párrafos siguientes.
587 | Parrafo | Normal | b) En el caso de disponer de sistemas de rociadores automáticos, sistemas para el control de humos y de calor u otros sistemas de protección recogidos en el anexo III, se deben respetar las distancias mínimas que se requiera en cada caso (por ejemplo, entre la carga almacenada y el techo) para garantizar el buen funcionamiento de dichos sistemas.
588 | Parrafo | Normal | c) Las dimensiones de las estanterías no tendrán más limitación que la correspondiente al sistema de almacenaje diseñado.
589 | Parrafo | Normal | d) Deberán existir pasos transversales entre estanterías, los cuales deberán estar distanciados entre sí en longitudes máximas de 20 metros, pudiendo ampliarse esta distancia a 40 metros si existen al menos dos o más salidas alternativas y se dispone de un sistema fijo de extinción automática. Las dimensiones de estos pasos serán como mínimo de 1 metro de ancho y 2,2 metros de alto.
590 | Parrafo | Normal | REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LOS SISTEMAS DE ALMACENAJE EN ESTANTERÍAS METÁLICAS OPERADOS AUTOMÁTICAMENTE.
591 | Parrafo | Normal | a) La evacuación en los lugares de los sistemas de almacenaje operados automáticamente (independientes o autoportantes) será la especificada en la sección 3 del anexo II, siendo esta aplicable solamente en las zonas donde pueda existir presencia habitual de personas. Las zonas destinadas exclusivamente al almacenamiento automatizado se pueden considerar zonas sin ocupación.
592 | Parrafo | Normal | b) Debe disponerse de aperturas suficientes en la fachada accesible o entradas, según lo requerido en el anexo II, para garantizar el acceso del personal del SEIS, a nivel de rasante.
593 | Parrafo | Normal | c) Además, también les son de aplicación las consideraciones de las letras b) y c) del apartado 1.5 anterior.
594 | Parrafo | Normal | En el edificio objeto de estudio todos los sistemas de estanterías son independientes, operados manualmente, por lo que no es necesario justificar la resistencia de la estructura de las mismas. Por otro lado, estas estanterías cumplirán con los requisitos de evacuación especificadas en la sección 3 del Anexo II del RD 16472025.
595 | Parrafo | Normal | Pasos elevados y entreplantas
596 | Parrafo | Normal | Según el punto 2 del Anexo IV “Zonas con condiciones particulares” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, es posible que los sistemas de almacenamiento recogidos en el apartado 1 del presente anexo puedan tener zonas con superficies horizontales previstas para el paso de personas que, sin llegar a considerarse plantas del edificio como tal, tengan algunas características similares a ellas. Estas zonas se pueden clasificar como pasos elevados o entreplantas, tal y como se define a continuación:
597 | Parrafo | Normal | a) Paso elevado: Sistema de almacenamiento que dispone de uno o varios niveles transitables superiores que permiten acceder a la estantería en toda su altura. Puede estar ocupado por el personal que manipula las cargas.
598 | Parrafo | Normal | b) Entreplanta sobre estanterías: Sistema de almacenamiento que permite crear superficies diáfanas en altura, soportado por las propias estanterías y con capacidad para soportar una sobrecarga de uso o las acciones de otras instalaciones fijadas sobre ellas. Este sistema está soportado por una estantería que pertenece a otro sistema de almacenaje. Puede estar ocupado por el personal que manipula las cargas.
599 | Parrafo | Normal | c) Entreplanta sobre pilares: Sistema de almacenamiento sobre pilares, que permite crear superficies diáfanas en altura, con capacidad para soportar una sobrecarga de uso o las acciones de otras instalaciones fijadas sobre ellas. Este sistema está formado por pilares en los cuales se fija un entramado horizontal, sobre el que apoya el piso o superficie útil. Puede estar ocupado por el personal que manipula las cargas.
600 | Parrafo | Normal | En el edificio objeto de estudio no existen entreplantas, por lo que este punto no es de aplicación.
601 | Parrafo | Normal | Espacios abiertos ocupados por estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles.
602 | Parrafo | Normal | Según el punto 3 del Anexo IV “Zonas con condiciones particulares” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, los espacios abiertos ocupados por estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles tanto en la cubierta como en el cerramiento perimetral, tales como carpas, deberán cumplir con las mismas condiciones que aplican a las áreas de incendio (configuración tipo D) en los anexos II y III, teniendo en cuenta algunas particularidades.
603 | Parrafo | Normal | En el edificio objeto de estudio no existen espacios abiertos ocupados por estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, por lo que este punto no es de aplicación.
604 | Parrafo | Normal | Almacenamientos de productos específicos.
605 | Parrafo | Normal | Según el punto 4 del Anexo IV “Zonas con condiciones particulares” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se definen requisitos particulares para almacenamiento de productos específicos con características especiales.
606 | Parrafo | Normal | Cámaras frigoríficas
607 | Parrafo | Normal | Según el punto 5 del Anexo IV “Cámaras frigoríficas” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se definen requisitos particulares para este tipo de riesgos.
608 | Parrafo | Normal | Este apartado es de aplicación a las cámaras frigoríficas que ocupan todo un edificio, que conforman un sector de incendios, o bien, que se encuentran situadas dentro de uno (ocupando solamente una parte de dicho sector) de un establecimiento industrial, como alternativa en aquellos casos en los que justificadamente no pueda ser aplicable alguna de las exigencias previstas en el anexo III.
609 | Parrafo | Normal | a) En las cámaras frigoríficas con temperaturas de funcionamiento inferiores a 4°C no será preceptiva la instalación de sistemas de BIE en su interior, en cuyo caso, cuando se requiera su instalación según el anexo III, apartado 5.1, se deberán instalar junto a sus entradas.
610 | Parrafo | Normal | b) Las cámaras frigoríficas cuyas dimensiones sean iguales o superiores a las superficies indicadas en el apartado 8.2 del anexo III deberán disponer de un sistema para el control de humos y de calor que cubra el interior de la cámara, según los criterios indicados en los apartados 8.2 y 8.3 del anexo III.
611 | Parrafo | Normal | c) Las cámaras frigoríficas situadas en el interior de sectores de incendios a los que, en virtud del anexo III, apartado 8.2, se les exija un sistema para el control de humos y de calor, deberán disponer de dicho sistema de forma que este cubra tanto al sector como a la propia cámara frigorífica, con las siguientes consideraciones:
612 | Parrafo | Normal | El sector que contiene a la cámara deberá disponer de dicho sistema, según los criterios indicados en los apartados 8.2 y 8.3 del anexo III.
613 | Parrafo | Normal | Las cámaras frigoríficas situadas en el interior de estos sectores también deberán disponer de dicho sistema cuando la dimensión de la propia cámara sea igual o superior a las superficies indicadas en el citado apartado 8.2. Por el contrario, cuando la cámara sea de dimensiones inferiores, siendo esta igual o superior a 100 m2 y estando ubicada en sectores de riesgo medio o alto, se dispondrá del sistema indicado en el apartado 8.4 del anexo III, o bien, se podrán aplicar, alternativamente, las siguientes medidas:
614 | Parrafo | Normal | i. Se instalará detección automática y alarma de incendios en los recintos frigoríficos. La alarma será audible también desde el exterior de la cámara.
615 | Parrafo | Normal | ii. Se instalarán rociadores automáticos en los recintos frigoríficos a partir de 500 m2 de superficie. Los rociadores deben cubrir tanto el interior de la cámara, como el sector en que se encuadren. El tipo de rociadores a utilizar debe ser apropiado para que puedan funcionar a la temperatura de la cámara frigorífica. Alternativamente a la instalación de rociadores automáticos, también se admitirá la instalación de un sistema de inertización en la cámara, diseñado según la norma UNE-EN 16750.
616 | Parrafo | Normal | d) En cámaras frigoríficas que conformen sectores de incendios, o que estén situadas en el interior de sectores de incendios a los que en virtud del anexo III, apartado 8.4, se permita un sistema simplificado (huecos de ventilación), no será preceptiva su instalación en el interior de la cámara si esta es de dimensiones inferiores a 100 m2, pero sí en sector que la contiene (en los casos en que la cámara ocupe solo una parte del sector). Cuando la propia cámara sea igual o superior a 100 m2 y estando ubicada en sectores de riesgo medio o alto, se dispondrá también del sistema indicado en el apartado 8.4 del anexo III en el interior de esta, o bien, se podrá aplicar alternativamente la siguiente medida:
617 | Parrafo | Normal | i. Se instalará detección automática y alarma de incendios en los recintos frigoríficos. La alarma será audible también desde el exterior de la cámara.
618 | Parrafo | Normal | e) Las cámaras frigoríficas que conformen sectores de incendios, o que estén situadas en el interior de sectores de incendios, a los que en virtud del anexo III, apartado 7.1, se les exija un sistema fijo de extinción automática, dicho sistema deberá cubrir el interior de la cámara, así como el sector en el que se encuadre (en los casos en que la cámara ocupe solo una parte del sector). El tipo de sistema a utilizar debe ser apropiado para que pueda funcionar a la temperatura de la cámara frigorífica. Alternativamente, se admitirá la instalación de un sistema de inertización en el interior de la cámara, diseñado según la norma UNE-EN 16750.
619 | Parrafo | Normal | El edificio objeto de estudio dispone de un sector con cámaras frigoríficas con una dimensión de 424,70 m2 construidos y temperaturas inferiores a 4ºC, por lo que no es necesario disponer de BIEs en el interior de las mismas y no deben disponer de sistema de control de humos. Como las cámaras tienen una superficie mayor a 100m2, si se dispondrá de ventilación mínima dentro del sector de incendio, cumpliendo los criterios del punto 8 del Anexo III del RD 164/2025.
620 | Parrafo | Normal | Como medida adicional, se dispondrá de sistema de detección automática por aspiración dentro de cada cámara, así como en el plenum, pulsadores y sistema de alarma de incendio audible desde el exterior de la misma.
621 | Parrafo | Normal | Instalaciones situadas sobre cubiertas de edificios
622 | Parrafo | Normal | Según el punto 6 del Anexo IV “Instalaciones situadas sobre cubiertas de Edificios” del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, se definen requisitos particulares para este tipo de riesgos.
623 | Parrafo | Normal | Se prescriben una serie de consideraciones generales para todo tipo de instalaciones sobre cubierta.
624 | Parrafo | Normal | a) Deberá atenderse a la legislación específica que aplique a cada tipo instalación, incluida la legislación de producto que regula sus elementos o componentes.
625 | Parrafo | Normal | En los casos en los que no exista legislación específica, o que esta no cubra los riesgos relativos a la seguridad en caso de incendio, se debe examinar y tener en consideración la casuística concreta tanto del edificio donde van a estar situadas las instalaciones, como sus características y condiciones de uso. Si se determina que estas pueden suponer un riesgo relevante para la seguridad en caso de incendio, se deberán aportar las soluciones adecuadas.
626 | Parrafo | Normal | b) Respecto al cálculo del nivel de riesgo intrínseco (NRI) del anexo I, no es necesario contemplar la carga de fuego de estos elementos como parte del sector de incendio que esté debajo de la cubierta, al situarse estos en el exterior de los edificios.
627 | Parrafo | Normal | Se prescriben una serie de consideraciones específicas para las instalaciones de paneles fotovoltaicos sobre cubierta.
628 | Parrafo | Normal | a) Debe considerarse el diseño y tecnología de los paneles y sus componentes auxiliares, los materiales con los que están fabricados (combustibilidad), así como la posible existencia de elementos de protección que mejoren su seguridad (tales como elementos que eviten el inicio del incendio, o que lo extingan o controlen). Debe tenerse en cuenta el estado actual de la técnica a la hora de utilizar paneles y componentes con las mejores prestaciones disponibles, y en función de esto, determinar si estas instalaciones son seguras por sí mismas, o si requieren de medidas adicionales a aplicar que, como mínimo, serán las indicadas en los siguientes párrafos.
629 | Parrafo | Normal | b) Debe posibilitarse que en caso de incendio se corte la corriente de esta instalación para poder facilitar una intervención segura.
630 | Parrafo | Normal | c) Se considera prioritario la posibilidad de que el SEIS pueda intervenir de forma rápida, por medio de los requisitos fijados en el anexo II, sección 4, «Intervención de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento». Para ello debe tenerse en cuenta la situación y altura de la cubierta, sus accesos y si esta es transitable o accesible desde el exterior de la misma.
631 | Parrafo | Normal | d) En instalaciones de grandes dimensiones (aquellas con algún lado superior a 45 metros de longitud) los paneles fotovoltaicos se deben separar en agrupaciones de dimensiones máximas de 45 m por 45 m, dejando franjas libres entre ellos que dificulten la propagación de un posible incendio, así como faciliten la intervención. La anchura de estas franjas debe ser de, al menos, 1,2 metros. Además, a partir de 500 m2 de superficie, deberá disponerse de una franja perimetral de 1 metro de ancho alrededor de la instalación.
632 | Parrafo | Normal | e) Debe evitarse que las instalaciones sobre cubierta puedan facilitar la propagación de un posible incendio entre varios sectores de un establecimiento, o desde (o hacia) otros establecimientos o edificios adyacentes, ya sea por su ubicación o disposición, por el cableado o por otros equipos o componentes auxiliares que puedan existir. Deberán respetarse las distancias mínimas para la compartimentación que se marcan en las figuras 2.11, 2.12, 2.13, 2.15 y 2.16 (según proceda) del anexo II, sección 2, apartado 2, «Cubiertas de edificios», también para los elementos combustibles (tales como los paneles fotovoltaicos) que se sitúen encima de la cubierta.
633 | Parrafo | Normal | f) Deben tenerse en cuenta las características de la cubierta y si existe riesgo de que un incendio iniciado en las instalaciones fotovoltaicas (en los paneles o en el resto de componentes auxiliares) pudiera extenderse o causar daños en las plantas inferiores. Para ello puede optarse o bien por situar la instalación en cubiertas que por sus características no permitan que el fuego se expanda fácilmente, tales como aquellas que tengan una clase de reacción al fuego BROOF (t1), o alternativamente, colocar entre la instalación y la cubierta una capa que consiga los mismos efectos. No podrán existir zonas de la cubierta que no cumplan estas características ni debajo de las instalaciones, ni a una distancia inferior a un metro de su perímetro.
634 | Parrafo | Normal | g) Complementariamente a los párrafos e) y f), en lo que respecta a las canalizaciones eléctricas, estas tendrán las características especificadas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, para no trasladar el incendio a otros espacios. Se tendrá especial cuidado en el paso de estas canalizaciones entre cubiertas de sectores diferentes y cuando se pase desde la cubierta al interior del sector. Además, son de aplicación los requisitos del anexo II, sección 1, apartado 2, «Espacios ocultos», para el cableado que se sitúe dentro o debajo de la cubierta.
635 | Parrafo | Normal | h) Puede eximirse la necesidad de aplicar los párrafos d) y f) en el caso de que se cuente con un sistema fijo de extinción automática que sea apto para proteger este tipo de instalaciones.
636 | Parrafo | Normal | El edificio objeto de estudio cuenta con una instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta de más de 45 metros de largo, por lo que se dispondrá en grupos de 10,50m separados entre si al menos 1,20m. Se plantea el cambio de toda la cubierta bajo paneles por un nuevo panel de lana de roca no combustible. Todas las instalaciones eléctricas se sectorizarán debidamente en el paso por los diferentes sectores de incendios mediante la disposición de sellados y almohadillas intumescentes. La sala de inversores se sectorizará mediante la creación de un recinto EI-120.
637 | Parrafo | Normal | {FECHAUBICACION}
638 | Parrafo | Normal | INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
639 | Parrafo | Normal | Colegiado COETICOR nº 1.121
640 | Imagen |  | Imagen insertada
641 | Parrafo | Normal | Fdo: Andrés Pedreira Ferreño
642 | Parrafo | PXL_Rojo | ANEXO I – CÁLCULO DE LA CARGA DE FUEGO
643 | Parrafo | PXL_Rojo | ANEXO II – PLANOS
644 | Parrafo | PXL_Rojo | ANEXO III – CÁLCULOS HIDRÁULICOS
645 | Parrafo | PXL_Rojo | ANEXO IV – MEDICIONES Y PRESUPUESTO
646 | Parrafo | PXL_Rojo | ANEXO V–ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD